o energiji in okolju

viri energije
fosilna goriva:
premog
nafta:
bencini
lahko kurilno olje
težko kurilno olje in maziva
tekoči naftni plin
zemeljski plin
jedrska energija:
fizija, fuzija
odpadki [nizko, srednje in visoko radioaktivni]
obnovljivi viri energije:
sončno sevanje [v vseh oblikah: toplota, veter, vodna energija, biomasa, ...]
planetarna energija [lune in sonca: provzroča plimo in oseko
geotermalna energija [toplota, ki iz notranjosti zemlje prehaja proti površju]
emisije škodljivih snovi
pri energerskih pretvorbah [sežigu fosilnih goriv] se v ozračje izločajo snovi, ki vplivajo na lasnosti ozračja
najbolj izraziri spremembi sta povečanje učinka tople grede in spreminjanje vsebnosti ozona
ogljikov monoksid CO [vpliva na sposobnost prenašanja kisika v krvi]
trdni delci [različnih oblik in velikosti, posebej zanimivi PM10]
žveplov dioksid SO2 [provzroča kisel dež]
dušikovi oksidi NOx [provzroča smog in kisel dež]
imisija je koncentracija škodljivih snovi v ozračju na nekem mestu
ukrepi za zmanjšanje emisij:
pred, ob in po sežigu fosilnih goriv
uporaba goriv z manj žvepla in dušika, nižje temperature ob sežigu [zmanjšanje emisije NO], dodajanje agensov [izločanje SO], čiščenje dimnih plinov [filtritanje trdnih delcev]
prenos toplote in meterološke osnove
mehanizmi prenosa toplote: prevod, konvekcija, sevanje
v trdnih telesih:
z njihanjem atomov v kristalni rešetki (toplotni izolatorij)
tudi z gibanjem prostih elektronov (snovi, ki dobro prevajajo toploto)
v tekočinah:
z naključnimi trki molekulov (prenos šibkejši kot pri trdnih telesih)
prevod toplote
toplota prehaja s toplega dela telesa na hladni oziroma iz toplega telesa na hladno
fourijer-jev zakon:
količina prenešene toplote je:
Qn = -U ∙ A ∂T/∂n
smer toplotnega toka je vedno pravokotna na površino z konstantno temperaturo
U - toplotna prevodnost
uvaja tudi pomembmno konstanto:
λ - toplotna prevodnost [snovna lasnost]
q - specifični toplotni tok
qn= Qn / A = -U ∂T/∂n
konvekcija
prenos toplote s trdnih teles na tekočine ali med tekočinami
naravna konvekcija
[posledica termteraturnega gradijenta in zemeljske teže]
prisilna konvekcija
[posledica dovedenega dela: npr. ventilator]
v tekočini se ob telesu oblikuje :
hitrostna mejna plast [neenakomerna hitrost]
temperaturna mejna plast [neenakomerna temperatura]
značilne mejne plasti so odvisne od hitrosti in snovnih lasnosti tekočine
podobnostna - kriterijska števila:
reynoldsovo število
[hitrostne razmere]
Re = U∞ ∙ x / v
prantovo število
[snovne lasnosti]
Pr = v / a
turbulenca se zgodi pre kritičnem reynoldsovem številu
nusseltovo število
[razmerje med prestopom in prevodom toplote v tekočini]
Nux = C ∙ Rexm ∙ Prn
sevanje
obravnavamo kot elektromagnetno valovanje
spekter elektromagnetnega valovanja opredelimo glede na valovne dolžine λ
ko preučujemo sevalni prenos toplote z energijskega stališča, običajno opazujemo foton, delec brez mase, ki prenaša energijo:
E = h ∙ v
h - planckova konstanta,
v - frekvenca valovanja v = c / λ,
c - svetlobna hitrost
optično črno telo
najvišji možni sevalni tok pri določeni temteraturi
seva enakomerno v prostor
ε = 1 (emisivnost) - idealno difuzno sevalo
wienov zakon:
telesa z višjo temperaturo sevajo močneje, sevanje pa ima manjše valovne dolžine
stefan-boltzmanov zakon:
celotno sevanje optično črnega telesa odvisno je od temperature telesa na četrto potenco in konstante
Eb(T) = σ ∙ T4
σ - stefan-boltzmanova konstanta
optično sivo telo
pri enaki temperaturi je sevalni tok manjši kot pri črnem
seva neenakomerno v prostor
0< ε < 1 (emisivnost)

obsevanje Gλ - del sevanja nekega telesa, ki dospe na enoto površine telesa , ki prestreže to sevanje

neprozorno telo	prozorno telo

reflektirano Gλρ	obsevanje Gλ	reflektirano Gλρ	obsevanje Gλ

absorbirano Gλα	absorbirano Gλα

     transmitirano Gλτ

        ρλ + αλ + 0 = 1	ρλ + αλ + τλ = 1
Gλρ + Gλα + Gλτ = Gλ

snovne lasnosti: spektralna refleksivnost [ρ], spektralna absorptivnost [α], spektralna transmisivnost [τ]
kirchoffov zakon:
telesa, ki močno absorbirajo obsevanje pri neki valovni dolžini, to sevanje tudi močno oz. v enaki meri oddajajo
αλ = ελ
okenska stekla
steklo ima zanimivo lasnost - "učinek tople grede": prepušča valovne dolžine 0,3<λ<3,0 μm, neprepustno je pa za IR sevanje
netransparentnost stekla za IR sevanje je lahko poledica:
absorptivnosti
refleksivnosti
to slabo lasnost poskušamo poboljšati z posebnimi nanosi
zmanjšamo emisivnost notranje površine stekla
zmanjšamo toplotno prehodnost zasteklitve
nizkoemisijska / visokorefleksijska stekla [enakovreden naziv]

prenos toplote v gradbenih konstrukcijah
sestavljen iz prevoda, konvekcije in sevanja
zaradi temperaturne razlike med prostori oziroma notranjim in okoliškim zrakom
zaradi majhih teperaturnih razlikah [do 50ºC] je možna poenostavitev:
združimo prenos toplote s sevanjem in konvekcijo v zunanjo in notranjo toplotno prestopnost
αi - notranja toplotna prestopnost
αe - zunanja toplotna prestopnost
U - toplotna prehodnost [združuje vse oblike prenosa toplote]
R - toplotni upor
določitev toplotne prehodnosti konstrukcije
poenostavitev: konstrukcije večinoma homogene
sloji so paralelni
 toplotni tok je pravokoten na mejno površino
R = Rαi + ΣRλj + Rαe	U= 1 / R
pri enostavnih nehomogenih konstrukcijah moramo določiti zgornjo in spodnjo mejo toplotne upornosti R; R = (R´+R˝)/2
zakonodaja:
1] U < Umax
toplotna prehodnost posamezne konstrukcije mora biti manjša od dovoljene
zaradi transmisijskih izgub in dovoljene letne potrebne toplote za odrevanje je ta vrednost probližno 1/2 dovoljene
prenos vodne pare v konstrukcijah
izračun:
toplotna prehodnost
toplotni upor
toplotna prehodnost
toplotni tok
potek temperatur in tlakov
potek temperatur
potek tlakov nasičenja
potek dejanskih tlakov
namakanje
gostota difuzijskega toka vodne pare
količina kondenzata
povečanje vlažnosti
sušenje
gostota difuzijskega toka vodne pare
število dni sušenja
dimenzioniranje parne ovire
tlaki nasičenja:
niso linearno odvisni od temperature, razvit enostaven postopek
r - relativna difuzijska upornost prehodu vodne pare
μ - difuzijska upornost [snovna lasnost]
kondenzacija:
če je dejanski tlak višji od tlakov nasičenja pride do kondenzacije
v ravnini	- na stiku med dvema slojema [pk´]
v coni
- na obeh straneh enega slova [pk´, pk˝]
parna ovira:

e niso izpolnjeni pogoji, ki dovoljujejo kondenzacijo v gradbeni konstrukciji, potrebna je sanacija
parno oviro postavimo na notranjo stran konstrukcije s čem preprečimo [zmanjšamo] vdor pare v konstrukcijo
zakonodaja:
2] Xcel < Xdov
celotna masna vlažnost materijala v katerem je vodna para kondenzirala ob koncu računskega obdobja difuzijskega navlaževanja naj bo manjša od določene za ta material
3] d sušenja < drazpoložljivo [60 dni]
celotna količina vodne pare, ki je pozimi kondenzirala v konstrukciji se v obdobju difuzijskega izsuševanja mora posušiti
potek temperatur in vlage skozi konstrukcijo
odvisno od položaja izolacije in toplotnih razmer

[skica]

izolacija na notranji strani
poletje	zima e e
izolacija na zunanji strani
poletje	zima na soncu
 e e e i

izolacija vmes
poletje	zima
ei e i

bivalno ugodje parametri:
kvaliteta zraka
toplotno ugodje
svetlobno ugodje
akustično ugodje
toplotno ugodjeodvajanje toplote s telesa:
s konvekcijo (zrak), s prevajanjem (stik), s sevanjem (okolica), s dihanjem
del izmenjane toplote = občutena toplota
intentivnost presnavljanja je odvisna od aktivnosti; enota [met]
toplotna upornost obleke; enota [clo]
fizikalni parametri toplotnega ugodja
temperatura zraka
srednja sevalna temperature obodnih površin
hitrost gibanja zraka
vlažnost zraka
parametre ugotavljamo v coni bivanja: med 0,1 in 1,8m višine, 0,5 m od notranjih in 1,0 m od obodnih površin
ugodje je lahko porušeno z nesimetričnimi sevalnimi temperaturami, prevelikim temperaturnim gradijentom, temperaturo in vpojnostjo poda, turbulenco oz. prepihom
PMV - napovedana stopnja ugodja [relativna ocena]
PPD - odstotek nezadovoljnih
za načrtovanje so izbrane tri kategorije glede na delež nezadovoljnih [A, B, C]
kvaliteta zraka
vplivajo številni parametri: plini, pare, vonjave, določene ogrevalne naprave
kvaliteto merimo posredno:
z deležem CO2 [predvsem za poslovne stavbe]
z oceno vira onesnaževanja [olf]
povezava kakovosti zraka in jakosti onesnaževanja:
[dp] decipol: na vir onesnaževanja 1 olf dovajamo 10 l/s svežega zraka
svetlobno ugodje
svetloba je elektromagnetno valovanje, ki ga zaznamo z očmi [038 - 0,76 μm]
fizikalna enota [W], fiziološka enota [lm]
zahteve:
osvetljenost
enakomernost osvetlitve
bleščanje
in tudi
trajanje osončenja
akustično ugodje
odvisno od medija ločimo zračni in udarni zvok
zvočni tlak: sprememba tlaka v snovi zaradi širjenja zvoka
fizikalni ton: zvok z eno samo frekvenco
glazbeni toni: zvoki s frekvenco, ki je mnogokratnik osnovne celo število
šum: zvok iz številčnih frekvenc, ki niso v celoštevilčnem zaporedju
enote: vir zvoka [W] oz. [db(A)], fiziološka enota [fon]
zakonodaja
predpisane so nočne in dnevne vrednosti za 4 različna območja
širjenje hrupa v stavbah
zračni zvok
del se odbije, del absorbira, del se širi v sosednji prostor (skozi pore v zidu in/ali zaradi njihanja)
udarni zvok
ima nizke frekvence dokler ga ne oddajajo površine z višjim
ukrepi za zmanjšanje: preprečitev vstopa v konstrukciju [večinoma], dušenje znotraj konstrukcije
zakonodaja
predpisane so minimalne zvočne zaščite, kot tudi potrebne izoliranosti in vrednosti ravni udarnega zvoka
prezračevanjezaradi vzdrževanja kvalitet zraka
zaradi netesnosti oken in vrat in razlike v tlakih

potrebne količine zraka:
glede na število izmenjav
glede na količino potrebnega zraka po osebi
glede na vire onesaževanja
glede na vonjave
kakovost prezračevanja:
lahko posredno ocenimo s časom
[skica]
    potisno	mešanjem	s kratko potjo

načini prezračevanja:
naravno (preko reg, z odpiranjem oken) in mehansko
naravno prezračevanje
zaradi razlik v zračnem tlaku okolice in interijerja nastanejo različne teže (temperature) zraka
prostor se prezračuje zaradi naravnega vzgona oz. vleka
prezračevanje z odpiranjem oken [udarno, trenutno prezračevanje] zrak se izmenja zelo hitro, površine in oprema ostanejo tople in jih ni treba ponovno segrevati
prezračevanje preko reg [okna ne smejo biti ne preveč ne premalo tesna]
prostor se prezračuje tudi zaradi tlačnih razlik, ki jih provzroča veter [področja nižjega in višjega tlaka ob stavbi]
[skica]

mehansko prezračevanje
razliko v tlakih ustvarjamo z ventilatorji
lahko je:
posamično / skupno
podtlačno / nevtralno / nadtlačno
ločeno z ogrevanjem / združeno z ogrevanjem
[skica]
podtlačno	nevtralno	nadtlačno

mesto vpiha je pomembno, vpih je preko difuzorjev, mesto odsesa ne vpliva [edino je potrebno preprečiti kratko pot]
prezračevanje in raba energije:
ventilacijske toplotne izgube – zimi - ukepi za varčevanje
tesnost
kontrolirano prezračevanje, regulacija
predgrevanje zraka v sončni strehi
predgrevanje v cevi v tleh
uporaba rekuperatorjev ali regeneratorjev [posebni prenosniki toplote]
raba energije v stavbah
toplotne izgube:
transmisijske izgube [skozi ovoj, tla, neogrevanje prosotr]
Ht = Ld + Ls + Hu [W/K]
specifične trnsmisijske toplotne izgube Ht` = (Ht / A) + 0,1
ventilacijske izgube [zaradi prezračevanja]
Hv = 0,34 ∙ n ∙ V

pri izračunu potrebne toplote za ogrevanje upoštevamo notranje in solarne dobitke, ter faktor izkoristljivosti
Qh = Ql - η ∙ Qg
Ql - celotne letne izgube
Qg - dobitki	η - faktor izkoristljivosti
zakonodaja:
prvilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije opredeljuje:
dovoljene specifične toplotne izgube Ht`
dovoljeno letno potrebno toploto za ogrevanje Qh/Au
sonce in stavbe
pasivni solarni sistemi: vključeni v konstrukcijski ovoj stavbe [okna, sončni zidovi, stekleniki ... ], za delovanje ne potrebujejo dodatne energije
aktivni solarni sistemi: naprave s sprejemnikom sončne energije, toploto lahko shranjujejo v hranilnikih, energijo [toploto] lahko odajajo preko krožeče tekočine

značilnosti obnovljivih virov energije
neomejena trajnost in velik potencial
časovna spremenljivost moči in energije virov
virov ne moremo shraniti z naravnimi sistemi
nizka gostota moči
sprejemniki sončne energije SSE:
idealni absorber v celoti absorbira sončno sevanje [0,3< λ < 3,0 μm] in ne oddaja toplotno sevanje [λ > 3,0 μm]
v parksi ne obstaja
sistemi za pretvarjanje sončnega obsevanja v toploto:
nizkotemperaturni [ogrevanje]
srednjetemperaturni [ogrevanje, priprava tole vode, hlajenje, razsoljevanje ... ]
visokotemperaturni [kuhanje, para, sončne elektrarne]
sevalno hlajenje stavb
ovoj stavbe izmenjuje tolotno sevanje z okolico in vesoljem
s selektivnimi nanosi lahko izkoristimo transmitivnost atmosfere v področju ˝atmosferskega okna˝ [8 - 13 μm]
učinek je odvisen od stanja atmosfere, selektivnosti površine ter toplotnih tokov
izolacije in pokrovi [streh] morajo tudi močno biti transparentni za te valovne dolžine [npr. polietilenska folija]
s sevanjem hladimo le ponoči, ker je sončno sevanje za razred večje kot sevalni tok hlajenja
pasivni solarni sistemi
elementi za naravno ogrevanje stavb:
okna
stekleni zidovi
stekleniki
prezračevalni fasadni elementi
načela:
sprejem sončnega sevanja
hranjenje toplote v gradbenih konstrukcijah
prenos toplote v stavbi
zaščita pred predgrevanjem
shranjevanje toplote:
primarni [neposredno obsevani] in sekundarni hranilniki
konstrukcije z veliko gostoto in specifično toploto [opeka, beton, silikatna opeka ... nobeden ne dosega vode]
latentni hranilniki [voda, vosek ...]
prenos toplote med prostori:
toploto med prostori prenaša zrak [naravno ali prisilno]
lahko uporabimo temperaturno coniranje pri projektiranju, pri prisilnem kroženju rasporeditev ni več tako pomembna
zaščita pred predgrevanjem - senčila:
naravna [rastline, ki poleg senčenja hladijo zrak z uparjanjem; okoliške ovire]
umetna [nepremična in premična senčila; zunanja so bolj učinkovita od notranjih]
steklo kot senčilo:
zmanjševanje transmitivnosti stekla
večja absorptivnost [barvana stekla]
večja refleksivnost [odbojna, najnižja energetska prehodnost]
elementi za naravno ogrevanje stavb:
okna in steklene površine
najenostavnejši in najbolj razširjen element naravnega ogrevanja stavb
 enostavni, ceneni, osvetlitev, pogled, učinek tople grede
 bleščanje, UV sevanje, velika dnevna nihanja temperature, tudi sodobne zasteklitve imajo nekajkrat večjo prehodnost kot
izolirane stene
sončni zid
zastekljeni zid je del ovoja stavbe, ki absorbira sončno obsevanje, shranjuje toploto in jo prenaša v bivalne prostore
osnovni element: masivni zid, na zunanji strani temno popleskan in zastekljen
[skica]

trombe-michelov zid
od sončnega zidu se razlikuje po tem, da ima odprtine v zidu [od spodaj in zgoraj] tako da toplota lahko prehaja v prostore tudi z naravno konvekcijo
z loputami preprečujemo povratno kroženje po noči [hlajenje]
 ni bleščanja in UV sevanja, manjša nihanja temperature, enostavni izračuni, zakasnitev prehoda toplote omogoča ogrevanje v nočnem času, uravnavamo z izbiro materijala, steklo ščiti zid
 temna barva, velike toplotne izgube, toplotna prehodnost primerljiva z boljšimi okni, lahko pride do kondenzacije na notranji strani zasteklitve, čiščenje, zapiranje loput
[skica]

zid z prosojno toplotno izolacijo
klasična izolacija preprečuje segrevanje masivnega zidu na notranji strani
prosojno ti vgradimo na zunanjo stran masivnega, temno opleskanega zidu in zasteklimo
 vodi sončno obsevanje na zid, obenem močno zmanjšuje prestop toplote na okolico, visoke temperature - manjša nevarnost kondenzacije, časovni zamik – ogrevanje ponoči, steklo kot zaščiti pred vremenskimi vplivi
 obvezna zastelitev, dodatna podkonstrukcija, senčila, raztezanje konstrukcije zaradi močnega segrevanja, nekatere niso ognjeodporne, težko estetsko vklopiti

[skica]

stekleniki
zmanjšujejo toplotne izgube stavbe
povezujejo okolico in notranji prostor, jih ne ogrevamo; postavitev na južni ali jugozahodni strani
poleti: zunanja senčila in močno prezračevanje
pozimi: v krajih s celinsko klimo običajno dvojna zasteklitev zaradi preprečevanja kondenzacije
 dodatna bivalna površina, toplotni hranilniki, manjše nihanje temperatur v prostorih, zmanjšan prehod toplote in vdor mrzlega zraka, lahka dogradnja in možna kombinacija z drugimi elementi
 relativno majhni dobitki, znotraj steklenika velika nihanja temperature, poleti obvezno senčenje in prezračevanje če jih uporabljamo za bivanje, lahko pride do kondenzacije, najdražji elementi naravnega ogrevanja stavb

[skica]

prezračevane fasade in strehe
odprte zračne rege v gradbenih konstrukcijah uporabljamo za pravilen prehod vodne pare
zunanja obloga zidu: tanka, temna, osončena, in dobro toplotno prevodna – zrak v regah se segreva
obloga lahko prekriva fasado / streho – sončna fasada / sončna streha
poleti: s segretim zrakom lahko segrevamo vodo z dodatnimi prenosniki toplote, z zrakom odvajamo velik del sončne energije ter zmanjšujemo dobitke in pregrevanje
pozimi: uporabljamo za prezračevanje in toplozračno ogrevanje
 uporaba celo leto, deluje kot dinamična toplotna zaščita, prehod vodne pare ni oviran, lahko uporabimo velike elemente, s prisilnim prezračevanjem lahko preprečimo nastajanje sveč
 obvezno filtriranje, večja hitrost gibanja zraka, nevarnost premočnega prezračevanja in nabiranja kondenza na notranji strani, prisilno prezračevanje konstrukcije, ventilatorji [hrup, energija], temna barva in pohodna streha [močna podkonstrukcija]

[skica]

aktivni solarni sistemi
najbolj razširjeni so srednjetemperaturni sistemi [segrevanje kapljevin, s katerimi segrevamo sanitarno vodo, stavbe, naselja, bazene]
osnovni elementi:
sprejemnik sončne energije [SSE]: pokrov, absorber, termoizolacija, okvir
nosilec toplote: prenaša toploto od sprejemnika v hranilnik ali k porabnikom [voda je najboljši nosilec toplote]
črpalka ali ventilator
hranilnik toplote: [najpogosteje voda, zemlja, kamenje] zelo je pomemben zaradi nestalnega obsevanja in količine toplote
prenosnik toplote: prenaša toploto med nosilcem toplote in snovjo v hranilniku; pri manjših sistemih prenosnik je vključen v hranilnik
cevovodi: majhnih prerezov, enakomeren pretok z obrnjenim povratkom
 regulacija: zagotavlja učinkovitost
solarni sistemi za pripravo tople vode
sistemi z naravnim obtokom:
enokrožni sistem [direktni]: prenaša toplo vodo, ki kroži skozi sprejemnik in hranilnik [vsaj 0,5m nad SSE]; neuporabni pri nizkih temperaturah, obvezno praznjenje in dobra antikorozijska zaščita
dvokrožni sistem [indirektni]; nosilec je voda + protizmrzovalno sredstvo; potrošna voda se segreva preko prenosnika; moramo zagotoviti varnostni ventil in ekspanzijsko posodo; lahko deluje celo leto
sistemi z prisilnim obtokom:
nosilec toplote kroži s pomočjo črpalke; v zimskem času dodatno ogrevanje
solarni sistemi za ogrevanje stavb
sistemi brez sezonskega hranilnika toplote:
vgrajujemo izključno v dobro izolirane stavbe; nizkotemperaturni ogrevalni sistem [stensko in talno gretje]; zelo pomembna kvaliteta SSE, hranilnik toplote za nekaj dni
sistemi z sezonskim hranilnikom toplote:
najbolj pogosto kot hranilnike uporabljamo zemljo ali vodo [cevne kače v zemlji, vkopane izolirane posode]; z uporabo toplotne črpalke bolje izkoristimo toploto
solarni sistemi za ogrevanje naselij
združeno ali deljeno polje SSE; hranilniki so lahko dnevni, sezonski ali jih sploh ni
s sezonkim hranilnikom toplote lahko zagotovimo do 80% potrebne toplote za ogrevanje
solarni sistemi za ogrevanje bazenov
običajno vgrajujemo cenene in enostavne SSE, ki delujejo pri visokih temperaturah okolice [pogosto črne gumijaste cevi, ki jih na koncu sezone lahko zložimo in shranimo]
enokrožni sistemi: v sprejemnikih toplote se direktno ogreva bazenska voda, morajo biti odporni na agresivna sredstva, ki jih dodajamo v bazensko vodo
dvokrožni sistemi: prenosnik ločen od bazenske vode; lahko ogrevamo tudi sanitarno vodo [značilno za večino solarnih sistemov pri nas na hotelskih in športnih objektih]
izboljšanje učinkovitosti SSE
z zmanjšanjem optičnih izgub: večanje prepusnosti pokrova in vpojnosti absorberja
z zmanjšanjem toplotnih izgub: kvalitetna toplotna zaščita in konstrukcija ohišja, zmanjšan prenos toplote sevanjem med absorberjem in pokrovom [s selektivnimi nanosi]; zmanjšan prenos toplote s konvekcijo med absorberjem in pokrovom [s širino rege, prosojno termoizolacijo ali znižanjem tlaka v SSE]
visokotemperaturni sistemi
za pretvarjanje sončnega obsevanja v toploto
kadar potrebujemo višje temperature nosilca toplote
za kuhanje, uparjanje, proizvodnjo električne energije v sončnih elektrarnah
višje temperature dosežemo z zgoščevanjem sevanja z zrcali

ogrevanje stavb
sistemi ogrevanja in elementi naprav

ogrevalni sistemi
podela glede na:
vir toplote	:	lokalni | centralni | daljinski
medij	:	zrak | voda | para
temperatura	:	130/70ºC | 90/70ºC | 55/45ºC | <35ºC
kroženje vode	:	vzgonsko [naravno] | črpalčno [prisilno]
razvod	:	enocevno | dvocevno
zgornji | spodnji | podno in stensko
lokalni ogrevalni sistemi
na biomaso:
kamini [odprti in zaprti]
kovinske peči
lončene peči
na plinasta goriva:
katalitične peči [občasno, v večjih prostorih]
plinski sevalni grelniki [z zrcali]
katalitični sevalni grelniki
sodobni plinski grelniki
na elektriko:
 mali sistemi, ni skladišča, hiter odziv, učinkovita regulacija
 nevarčno in okolju neprijazno taradi 30% izgub pri pretvorbi fosilnega goriva v elektriko, čeprav je izkoristek energije visok
centralni ogrevalni sistemi
značilen en vir toplote
 višji izkoristek, nižje emisije, lažje ravnanje z gorivom, zavzamejo manj prostora
 višji stroški investicije in vzdrževanja
toplozračno ogrevanje:
 hitro ogrevanje, mali temperaturni gradijent
 v prostoru ni ogreval [rešetke, konvektorji skriti v zidu, tlaku ...]
 veliki kanali za razvod, težko uporabno pri sanacijah
 težja regulacija, pomembna skrbna izbira mesta vpiha in odsesa
toplovodno ogrevanje:
 manjše omrežje, lahko nadgradimo s sistemom za toplo vodo
 daljši čas ogrevanja, nevarnost zmrzovanja
 ogrevala v prostoru, ne omogoča prezračevanje
enocevni sistemi:
 hitra montaža, manjša gradbena dela, lažje merjenje porabe toplote
 dražje omrežje, neenake temperature, večja ogrevala, zahtevnejše načrtovanje
dvocevni sistemi:
najpogosteje uporabljani; spodnji ali zgornji razvod; kroženje vzgonsko ali z pomočjo toplotne črpalke
povezava z ogrevali naj bo z obrnjenim povratkom [enakomeren pretok in boljše delovanje sistema]

podela ogrevalnih sistemov glede na temperaturo:
90/70ºC - najbolj razširjeni
55/45ºC - večja ogrevala, pri uporabi toplotne črpalke
do 50ºC - talno in stensko ogrevabnje [energetski varčno, dobro toplotno ugodje, ampak visoka investicija in vzdrževanje, težja regulacija, primerno samo za odlično toplotno izoliranje hiše]
130/70ºC - vročevodni sistem pri daljinskem ogrevanju
daljinsko ogrevanje
možna kogeneracija toplote in elektrike [elektrarna + toplarna]
neposredno: zastarelo, visok tlak
posredno: toplotne postaje z regulatorji tlaka in števci
elementi ogrevalnih sistemov

[skica]

shranjevanje goriva

dimnik	odvod
biomasa	generator toplote	dimnih plinov

        razvodno
fosilno forivo	omrežje
       [nosilec toplote]

zrak za zgorevanje
      prenosnik toplote
nadzor
        [ogrevala]
        [gradb. konstr.]

shranjevanje goriv:
biomasa: posušen les, sodobno: sekanci, briketi, peleti [v rezervoarjih]
ekstra lahko kurilno olje: v rezervoarjih
zemeljski plin: magistralni plinovod, hišni priključek
tekoči naftni plin: v rezervoarjih
zgorevanje biomase:
sušenje
izplinjanje
gorjenje
dogorevanje
pregorevanje: vse 4 faze hkrati [ni dobro]
odgorevanje : faze po vrstnem redu [dobro]
zgorevanje tekočih in plinastih goriv:
visokotlačni ventilatorski gorilnik [kurilno olje, plin]
atmosferski gorilnik [zemeljski plin]
generatorji toplote - kotli
podela glede na:
material	:	jekleni | litoželezni
temperaturo	:	klasični | nizkotemperaturni | kondenzacijski
klasični kotli:
86% učinkovitost naprave, 75-90ºC
visoke temperature dimnih plinov, ni kondenzacije
regulacija temperature z mešalnim ventilom
nizkotemperaturni kotli:
92% učinkovitost naprave, 30-55ºC
lahko pride do kondenzacije, odporni materijali
ni mešalnega ventila
kondenzacijski kotli:
100% učinkovitost naprave
pri hlajenju dimnih plinov oddajanje toplote
ni dovolj naravnega vzgona - vgrajen ventilator
korozijsko odporni materijali, zbiralnik kondenzata
pretočni plinski kotliček [etažni]:
za pripravo tople sanitarne vode
gorilnik, prenosnik, obtočna črpalka, varovalni elementi
ni shranjevanja toplote - manjše izgube
primeren za uporabo ene pipe [več pip hkrati - dograditi hranilnik]
toplotne črpalke
prenašajo toploto iz okolice v ogrevalni sistem
vir energije: talna poda, tla, okoliški zrak, sonce
oznake [vir/hladivo]: voda/voda | zrak/voda | zrak/zrak ipd.
monovalentne [če v celoti ogrevajo stavbo]
bivalentne [v kombinaciji z ogrevanjem na fosilna goriva ali biomaso]
fizikalna izhodišča:
tekočino spremenimo v plin z veliko količino toplote [uparjalna toplota]
ko se plin utekočini se ta toplota sprosti
temperatura, pri kateri se neka snov uparja in utekočinja je odvisna od tlaka
[skica]

kompresor poganja elektromotor; ne glede na to toplotne črpalke so izredno varčne [grelno število 3,5]
uporabljamo jih pri nizkotemperaturnih sistemih [do 40C]
pogosto dogradimo dodaten vodni hranilnik toplote
ogrevala
delitev glede na način prenosa toplote v prostor
s sevanjem	:	radijatorji
s konvekcijo	:	konvektorji [navadni ali ventilatorski] [stropni ali talni]
regulacija [pri vročevodnih in toplovodnih sistemih]:
količinska [lokalna - ventil ali centralna - črpalka]
temperaturna [v kotlu ali z mešalnim ventilom]
dimniki
uporaba:
dovajanje zraka za zgorevanje
odvajanje dimnih plinov
razredčenje dimnih plinov
delujejo po principu naravnega vzgona; če ga ni dovolj dodamo ventilator
lahki jih uporabimo tudi za dovajanje zraka v kotlovnico
[skica]

zahteve:
temperaturno odporni materiali
toplotna izolacija, majhna toplotna vsebnost
tesnost
vodoodpornost, odpornost proti kislini [znotraj]
materiali:
opeka
opeka z šamotno tuljavo
sendvič iz nerjaveče pločevine z toplotno izolacijo vmes
pri kondenzacijskih kotlih znotraj steklen emaji in dodatna posoda za kondenzat
hlajenje stavb
stavbe hladimo z ali brez hladilnih naprav
hlajenje brez hladilnih naprav
sevalno hlajenje:
ponoči površine na ovoju stavbe uzmenjujejo sevanje z vesoljem v področju ˝atmosferskega okna˝
maksimalni izkoristek dosežemo s čim večjo emisivnostjo površine za valovne dolžine atmosferskega okna i čim večjo refleksivnostjo za ostale valovne dolžine
hlapilno hlajenje:
pri uparjanju drobnih kapljic vode se črpa energija iz zraka
najstarejša metoda za hlajenje stavb
večji učinki pri suhem zraku, obstaja nevarnost previsoke vlažnosti
hladilni stropovi:
pod strop namestimo cevi in rebri s krožečo hladno vodo
ljudje in segrete površine sevajo na panele
obstaja nevarnost kondenenzacije pri vlažnosti višji od 50%
hlajenje stavb s hladilinimi napravami
glede na 1. zakon termodinamike: nemogoče je uničiti energijo; zaradi tega potrebujemo dva toplotna rezervoarja
tako tudi ločimo:
delovne naprave [črpajo toploto iz toplega rezervoarja in proizvajajo delo]
hladilne naprave [prenašajo toploto iz hladnega prostora v toplejšo okolico, delovanje omogočeno le če napravam dovajamo energijo]

[skica]

najpogosteje uporabljamo hladilne naprave s kompresorjem in hladivom
delovanje hladilnih naprav [fizikalna izhodišča]:
tekočino spremenimo v plin z veliko količino toplote [uparjalna toplota]
ko se plin utekočini se ta toplota sprosti
temperatura, pri kateri se neka snov uparja in utekočinja je odvisna od tlaka
[skica]

naprave za hlajenje
delitev:
glede na snov, ki prenaša hlad	: vodne | zračne
kako odvajamo toploto v okolico	: neposredno | posredno [hladilni stolpi]
zračne hladilne naprave:
 hlajenje, filtracija in sušenje
 veliki razvodni kanali
[skica]

vodne klimatske naprave:
 manjši cevovodi, cenejše, možna lokalna regulacija
 hlad je možno shranjevati, tako, da hladilna naprava ne deluje ves čas
 manj učinkovito čiščenje zraka
 vsak prostor mora imeti ventilatorski aten strošek]
[skica]

odvod toplote v okolico:
neposredno z ventilatorji
posredno s hladilnim stolpom [pri velikih enotah]
klimatizacija stavb
s klimatizacijskim napravama uravnavamo:
temperaturo [ogrevanje in hlajenje]
prezračujemo
vlažnost zraka [sušimo ali navlažujemo]
filtracija [čiščenje]
gibanje zraka v prostoru
delitev na: lokalne in centralne klimatizacijske naprave
lokalne klimatizacijske naprave
sobne naprave:
kompaktne, prevozne
fleksibilna cev za odvajanje zraka v okolico, posoda za kondenzat
primerno za manjše kubature prostora 20 - 40 m3
kompaktne [okenske] naprave:
kompaktno ohišje namestimo ob okno ali nad vrata
kondenzator in kompresor sta zunaj, cev za odvod kondenzata, uparjalnik je v prostoru
uporabimo lahko tudi za ogrevanje [kot toplotno črpalko]
split [ločene] naprave:
ločeni zunanji in notranji enoti, povezani z toplotno izoliranima bakrenima cevkama po katerih se pretaka hladivo [do 20m]
na eno zunanjo enoto lahko priključimo več notranjih
uporabimo lahko tudi za ogrevanje [kot toplotno črpalko]
centralne klimatizacijske naprave
zračne | zračno/vodne | vodne
zračne klimatske naprave
 glavna prednost - vpihovan zrak je v celoti pripravljen
vpih se vrši preko difuzorjev s katerimi vplivamo na kroženje zraka v prostoru
za pripravo zraka uporabljamo klimatizacijsko centralo
[skica]

enokanalne:
tok konstanten, spremenljiva temperatura
temperatura konstantna , tok spremenljiv
[za klimatizacijo velikih prostrov, ogrevajo lahko v celoti ali kot dodatno ogrevanje, v uporabi so bolj za hlajenje]
dvokanalne:
dva kanala za topel in hladan zrak
[mešanje po potrebi, istočasno ogrevanje in hlajenje različnih delov stavbe, velika pomankljivost so veliki razvodni kanali]
večconske
zračno-vodne klimatske naprave
delimo na:
zračne z vodnim dogrevanjem
indukcijske [2,3,4,5 cevne]
zračne z vodnim dogrevanjem:
nadgrajena zračna klimanaprava
ogrevanje zraka preko prenosnika toplote [cevi s toplo vodo]
 zelo čist zrak [primerno za bolnice ipd.] ni kondenzacije pri ogrevanju
 veliki kanali za hlajenje, večje toplotne izgube
indukcijske zračno-vodne klimatske naprave:
 energersko najvarčnejše klimatske naprave
 zavzamejo manj prostora, prilagodljiva regulacija
 dražje od zračnih, hrupne, ni filtracije sekundarnega zraka
dvocevne	:	dovod in odvod [hladna ali topla voda]
tricevne	:	dovod tople, dovod hladne, odvod skupaj
štiricevne	:	dovod tople, dovod hladne, odvod tople, odvod hladne
petcevne	:	dovod tople, dovod hladne, odvod tople, odvod hladne, odvod kondenzata
zrak se meša v indukcijskem konvektorju
[skica]

vodne klimatske naprave
le cevi za toplo in hladno vodo in kondenzat
zrak segrevamo ali hladimo z klimakonvektorjem [fan-coil]
[skica]

 težje vzdrževanje in večja raba energije [ventilator]
 cevovodi zavzamejo manj prostora, lokalna regulacija, hiter odziv, elementi lahko skriti
vodovodne inštalacije
dva načina oskrbe objekta z pitno vodo:
nizkotlačni
visokotlačni
nizkotlačni vodovod:
tlak zagotavljamo z višino rezervoarja
mestna posoda - za ljubljano na rožniku
v ravninskih predelih na stolpu ali visokotlačni rezervoar
mestni priključek
hišni priključek - števec
visokotlačni vodovod:
če je objekt postavljen višje od mestne posode
do objekta vodimo nizkotlačni vodovod, v objektu moramo imeti črpalko
sistem z indirektnim priključkom [skica]

cevi:
pocinkane [znotraj in zunaj proti koroziji]
plastične [problem difuzije kisika]
˝aluplast˝ cevi [sendvič in plastike vmes aluminij]
motaža - najprej povite pa zalite [da lahko diha]
dvižni vodi:
na notranjih stenah [zaradi zmrzali] za razliko od ogrevalnih
iztočni mesto:
vsako varovano t podometnim ventilom [omogoča menjanje tesnila na pipi]
deževnica:
lahko se uporablja za: izplakovanje stranišč, pranje perila, zalivanje vrta, pranje avtomobila [43% potrebne vode]
topla voda
uporablja se za tuširanje, pomivanje posode, pitna
načini priprave tople vode:
po velikosti objekta
lokalno ali centralno
glede na vir toplote
glede na tlačne razmere
lokalni sistemi:
električni bojler [klasik]; več iztočnih mest; tlak v bojlerju enak tlaku v vodovodu
mali električni bojler [pretočni]; eno iztočno mesto
glede na vir toplote:
električni - z akumulatorskimi grelniki, hranilnik 80/120l
plinski - sprotno segrevanje, ni akumulacije
na sončno energijo - max 40C [pogosto kombiniran z električnimi grelniki za dogrevanje po potrebi]
hiša:
ponavadi en kotel za ogrevanje in pripravo tople vode
bojler je v kotlu, ko ugasnemo kotel - toplotne izgube - voda v hranilniku se ohlaja
bloki:
ponavadi bojlerski sistem z električni grečniki; problem nabiranja vodnega kamna; toplotne izgube v ceveh ponoči
sistemi za cirkulacijo:
na ta način lahko prihranimo 20-30%; časovna regulacija črpalke
odtok vode
odtočnih mest najmanj kot iztočnih
odtoki so povezani v sistem
sistemi za: umazano vodo | industrijsko vodo | deževnico | mešani sistemi
razdeljeni sistemi:
ločena sistema za umazano vodo in deževnico [največkrat v uporabi]
mešani sistemi:
deževnica in umazana voda skupaj [lahko naliv udari nazaj]
vertikalne cevi: običajno litoželezne; svinčene morajo biti ovite
sifoni: smradna zapora [vsak element mora biti vezan na sifon; pri kadah - talni sifon]
odduh: vsaka vertikala mora imeti odduh 1m nad streho z kapo na vrhu [preprečevanje vakuma]