ANALOGNI MODULI

Splošno

Na voljo imamo več tipov analognih modulov, izmed katerih izberemo za naše potrebe najustreznejšega. Moduli se med seboj razlikujejo po številu analognih vhodov in analognih izhodov (lahko so tudi samo vhodi ali samo izhodi), resoluciji A/D oz. D/A pretvorbe, hitrosti pretvorbe in namembnosti posameznih vhodnih in izhodnih kanalov.

Nekateri moduli omogočajo, da si posamezne vhodne ali izhodne kanale konfiguriramo oziroma izberemo eno izmed ponujenih opcij. Tako je lahko npr. neki kanal uporabljen kot navadni napetostni vhod za merjenje napetosti, lahko je to merilnik toka 4-20 mA, ali pa merilnik upornosti in tudi merilnik temperature; vse je pač odvisno od tega, kakšne merilne signale želimo digitalizirati, oziroma kakšne dajalnike signalov imamo na razpolago. Pozorni moramo biti tudi na možno izbiro merilnega obsega. Vhodi ali izhodi na modulu so lahko med seboj združeni v skupine, za katere veljajo določene omejitve glede možnosti njihovega konfiguriranja.

Nekatere module konfiguriramo hardversko, nekatere pa tudi programsko preko STEP 7. Sicer so moduli nastavljeni za neko privzeto (default) konfiguracijo.

Pri priključitvi analognih vhodnih kanalov na senzorje oziroma izhodnih kanalov na aktuatorje moramo upoštevati značilnosti konkretnega modula in senzorja oz. aktuatorja (galvansko izoliran ali ne, še druge konkretne lastnosti). Ob tem se trudimo zagotoviti čimmanjšo elektromagnetno interferenco.

Preglednica digitalnih in normiranih analognih vrednosti za unipolarni vhodni obseg:

Preglednica digitalnih in analognih vrednosti za merilna obsega 1-5 V in 0-10 V (unipolarni):

Preglednica digitalnih in analognih vrednosti za dva tokovna merilna obsega:

Preglednica digitalnih in analognih vrednosti za temperaturno sondo Pt 100:

Preglednica digitalnih in normiranih analognih vrednosti za unipolarni izhodni obseg:

Preglednica digitalnih in analognih vrednosti za izhodna obsega 1-5 V in 0-10 V (unipolarni):

Parametri analognih vhodno/izhodnih modulov:

Analogni vhodno/izhodni modul SM334; AI 4/AO 2X12 bits

Ta analogni vhodno/izhodni modul ima naslednje lastnosti:

- 4 analogni vhodi v dveh skupinah

- 2 analogna izhoda (napetostna izhoda)

- resolucija 12 bitov + predznak

- možnost izbire meritve: napetost, upornost, temperatura

- galvanska ločitev od krmilnikovega vmesniškega vodila

- galvanska ločitev od bremenske napetosti

Analogna vhoda 0 in 1 ("kanala") sta v svoji skupini. Na obeh hkrati lahko merimo ali temperaturo ali upornost. Na teh kanalih ne moremo meriti napetosti. Prav tako ne moremo na enem izmed njiju meriti upornosti, hkrati pa temperature na drugem, ker uporabljata skupen tokovni vir.

V svoji (ločeni) skupini sta tudi analogna vhoda 2 in 3. Na obeh hkrati lahko merimo napetost, upornost ali temperaturo, ali pa na enem napetost in na drugem temperaturo, ter na enem napetost in na drugem upornost. Ne moremo pa hkrati na enem meriti temperature in na drugem upornosti, ker oba kanala prav tako uporabljata skupen tokovni vir.

Preglednica vhodnega/izhodnega obsega za različne nastavitve:

| Vhodna veličina | Obseg | Opis |
| --- | --- | --- |
| U: vhodna napetost | 0 - 10 V | 10 V = 27648 (DEC) = 6C00 (HEX) |
| R-4L: upornost (4-žična priključitev) | 0-10 k( | 10 k( = 27648 (DEC) = 6C00 (HEX) |
| RTD-4L: temperatura (linearna upornost, 4-žična priključitev) | Pt 100 | 130(C = 13000 (DEC) = 32C8 (HEX) |
| Izhodna veličina |  |  |
| U: izhodna napetost | 0 - 10 V | 10 V = 27648 (DEC) = 6C00 (HEX) |

Privzete (default) nastavitve so:

- merjenje temperature s sondo Pt 100 na vseh štirih vhodnih kanalih,

- izhodna napetost na obeh izhodnih kanalih.

Modul konfiguriramo preko programske opreme. Neuporabljene vhodne kanale pri tem izključimo (disabled), kar skrajša čas čitanja modula. Neuporabljene vhodne kanale med seboj kratko vežemo in jih povežemo z analogno maso (MANA), s čimer dosežemo optimalno zaščito pred interferenco. Neuporabljene izhodne kanale prav tako pri konfiguriranju izključimo, njihove sponke pa pustimo odprte.

Priključitvena shema za modul SM334; AI 4/AO 2X12 bits:

Tehnični podatki za modul SM334; AI 4/AO 2X12 bits:

Tehnični podatki za modul SM334; AI 4/AO 2X12 bits (nadaljevanje):