# Laboratorijska vaja – Dimenzioniranje

### Navodilo za vajo

Za spodnjo sliko dimenzionirajte vodnike in zaščitne elemente. Vodniki naj bodo tipa NYY-J/-O, zaščitni elementi v RG naj bodo tipa NV100, zaščitni elementi v R1 in R2 pa tipa D.

Podatki omrežja:

>ta leva tabela so osnovni podatki iz lista, in tukaj vpišeš svoje podatke v datoteki vaja_1_dimenzioniranje_doma.xls potem pa moraš iti skozi tabelo na desni strani ker eni podatki so izpisni iz tabel na koncu vaje in na strani http://lrf.fe.uni-lj.si/student_FE_EEE.htm na tej strani je vsek kaj potrebuješ s strani asistenta da lahko narediš vajo. Te tabele v wordovem dokomentu so skopirani iz excela tk da moraš tm spreminjat podatke<

### Postopek

| Podatki o omrežju |  | Izračun | Vrednost |  | Opis | Pogoj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [V] | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 [W] | 45000 |  |  |  |  |  | In > Ib | OK |
| cosφ1 | 0,96 |  | Ib [A] | 67,658235 |  | Ib=P/(SQRT(3)*U*cosφ) |  |  |
| l1 [m] | 51 |  | In [A] | 80 |  | iz tabele 1 | Iz > In/k | OK |
|  |  |  | Iz [A] | 100 |  | Iz = In/k | Ib < In < I'z | OK |
|  |  |  | I'z [A] | 111 |  | iz tabele 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kv = 1,6 | I2 < 1,45*I'z | OK |
|  |  |  | I2 [A] | 128 |  | I2 = kv*In |  |  |
|  |  |  |  | 160,95 |  | 1,45*I'z |  |  |
|  |  |  | S [mm^2] | 35 |  | iz tabele 2 pri I'z |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rtp = 0,07 |  |  |
|  |  |  | δcu [Sm/mm^2] | 56 |  | specifična prevodnost bakra |  |  |
|  |  |  | Rrg-b [Ω] | 0,0260204 |  | Rrg-b=l/(δcu*S) |  |  |
|  |  |  | R [Ω] | 0,0610204 |  | R = Rtp/2 + Rrg-b |  |  |
|  |  |  | Ik [A] | 4163,1009 |  | Ik=(1,1*U)/(SQRT(3)*R) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kcu = 115 pri PVC izolaciji |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Todk = 0,04s iz karakteristike varovalke |  |  |
|  |  |  | Smin [mm^2] | 7,2401755 |  | Smin = (1/K)* Ik * SQRT(Todk) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Smin < S | OK |
|  |  |  | Δu1% | 0,731824 |  | (100*P1*l1)/(δ*S*U^2) | Δu% < 3% | OK |
|  |  |  | Rs1 | 0,1220408 |  | Rtp+(2*l1)/(δ*S) | Rs1 < 0.51 | OK |
|  |  |  |  |  |  |  | K^2*S^2 > I^2*Todk | OK |
|  |  |  | Rezultat |  |  |  | Pogoji vsi veljajo, |  |
|  |  |  |  |  |  |  | zato lahko zapišemo |  |
|  |  |  | In = 80 A |  |  |  | iskane vrednosti |  |
|  |  |  | S = 35 mm^2 |  |  |  | S in In |  |

| Podatki o omrežju |  | Izračun | Vrednost |  | Opis | Pogoj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [V] | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 [W] | 40000 |  |  |  |  |  | In > Ib | OK |
| cosφ2 | 0,9 |  | Ib [A] | 64,15003 |  | Ib=P/(SQRT(3)*U*cosφ) |  |  |
| l2 [m] | 50 |  | In [A] | 80 |  | iz tabele 1 | Iz > In/k | OK |
|  |  |  | Iz [A] | 100 |  | Iz = In/k | Ib < In < I'z | OK |
|  |  |  | I'z [A] | 111 |  | iz tabele 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kv = 1,6 | I2 < 1,45*I'z | OK |
|  |  |  | I2 [A] | 128 |  | I2 = kv*In |  |  |
|  |  |  |  | 160,95 |  | 1,45*I'z |  |  |
|  |  |  | S [mm^2] | 35 |  | iz tabele 2 pri I'z |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rtp = 0,07 |  |  |
|  |  |  | δcu [Sm/mm^2] | 56 |  | specifična prevodnost bakra |  |  |
|  |  |  | Rrg-b [Ω] | 0,0255102 |  | Rrg-b=l/(δcu*S) |  |  |
|  |  |  | R [Ω] | 0,0605102 |  | R = Rtp/2 + Rrg-b |  |  |
|  |  |  | Ik [A] | 4198,203 |  | Ik=(1,1*U)/(SQRT(3)*R) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kcu = 115 pri PVC izolaciji |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Todk = 0,04s iz karakteristike varovalke |  |  |
|  |  |  | Smin [mm^2] | 7,3012226 |  | Smin = (1/K)* Ik * SQRT(Todk) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Smin < S | OK |
|  |  |  | Δu2% | 0,6377551 |  | (100*P2*l2)/(δ*S*U^2) | Δu% < 5% | OK |
|  |  |  | Rs2 | 0,1210204 |  | Rtp+(2*l2)/(δ*S) | Rs2 < 0.51 | OK |
|  |  |  |  |  |  |  | K^2*S^2 > I^2*Todk | OK |
|  |  |  | Rezultat |  |  |  | Pogoji vsi veljajo, |  |
|  |  |  |  |  |  |  | zato lahko zapišemo |  |
|  |  |  | In = 80 A |  |  |  | iskane vrednosti |  |
|  |  |  | S = 35 mm^2 |  |  |  | S in In |  |

| Podatki o omrežju |  | Izračun | Vrednost |  | Opis | Pogoj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [V] | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| P3 [W] | 3100 |  |  |  |  |  | In > Ib | OK |
| cosφ3 | 0,96 |  | Ib [A] | 8,1059141 |  | Ib=P/(SQRT(3)*U*cosφ) |  |  |
| l3 [m] | 17 |  | In [A] | 10 |  | iz tabele 1 | Iz > In/k | OK |
|  |  |  | Iz [A] | 12,5 |  | Iz = In/k | Ib < In < I'z | OK |
|  |  |  | I'z [A] | 15,5 |  | iz tabele 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kv = 1,6 | I2 < 1,45*I'z | OK |
|  |  |  | I2 [A] | 16 |  | I2 = kv*In |  |  |
|  |  |  |  | 22,475 |  | 1,45*I'z |  |  |
|  |  |  | S [mm^2] | 1,5 |  | iz tabele 2 pri I'z |  |  |
|  |  |  | S' [mm^2] | 2,5 |  | korekcija zaradi Ik |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rtp = 0,07 |  |  |
|  |  |  | δcu [Sm/mm^2] | 56 |  | specifična prevodnost bakra |  |  |
|  |  |  | Rrg-b [Ω] | 0,202381 |  | Rrg-b=l/(δcu*S) |  |  |
|  |  |  | R [Ω] | 0,237381 |  | R = Rtp/2 + Rrg-b |  |  |
|  |  |  | Ik [A] | 1065,7974 |  | Ik=(1,1*U)/R) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kcu = 115 pri PVC izolaciji |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Todk = 0,04s iz karakteristike varovalke |  |  |
|  |  |  | Smin [mm^2] | 1,8535607 |  | Smin = (1/K)* Ik * SQRT(Todk) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Smin < S | X |
|  |  |  |  |  |  |  | Smin < S' | OK |
|  |  |  |  |  |  | Δu%=Δu3%+Δu1%=1,44 |  |  |
|  |  |  | Δu3% | 0,7115852 |  | (100*P3*l3)/(δ*S'*U^2) | Δu% < 5% | OK |
|  |  |  |  |  |  | Rs=Rs3+Rs1=0,45 |  |  |
|  |  |  | Rs3 | 0,3128571 |  | Rtp+(2*l3)/(δ*S') | Rs < 4,7 | OK |
|  |  |  |  |  |  |  | K^2*S'^2 > I^2*Todk | OK |
|  |  |  | Rezultat |  |  |  | Pri ploščini za kratek |  |
|  |  |  |  |  |  |  | stik dobimo, da |  |
|  |  |  | In = 10 A |  |  |  | je potreben večji |  |
|  |  |  | S' = 2,5 mm^2 |  |  |  | presek vodnika |  |

| Podatki o omrežju |  | Izračun | Vrednost |  | Opis | Pogoj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [V] | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| P4 [W] | 900 |  |  |  |  |  | In > Ib | OK |
| cosφ4 | 0,87 |  | Ib [A] | 2,5967778 |  | Ib=P/(SQRT(3)*U*cosφ) |  |  |
| l4 [m] | 16 |  | In [A] | 4 |  | iz tabele 1 | Iz > In/k | OK |
|  |  |  | Iz [A] | 5 |  | Iz = In/k | Ib < In < I'z | OK |
|  |  |  | I'z [A] | 12 |  | iz tabele 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kv = 1,6 | I2 < 1,45*I'z | OK |
|  |  |  | I2 [A] | 6,4 |  | I2 = kv*In |  |  |
|  |  |  |  | 17,4 |  | 1,45*I'z |  |  |
|  |  |  | S [mm^2] | 1 |  | iz tabele 2 pri I'z |  |  |
|  |  |  | S' [mm^2] | 1,5 |  | korekcija zaradi Ik |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rtp = 0,07 |  |  |
|  |  |  | δcu [Sm/mm^2] | 56 |  | specifična prevodnost bakra |  |  |
|  |  |  | Rrg-b [Ω] | 0,2857143 |  | Rrg-b=l/(δcu*S) |  |  |
|  |  |  | R [Ω] | 0,3207143 |  | R = Rtp/2 + Rrg-b |  |  |
|  |  |  | Ik [A] | 788,86414 |  | Ik=(1,1*U)/R) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kcu = 115 pri PVC izolaciji |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Todk = 0,04s iz karakteristike varovalke |  |  |
|  |  |  | Smin [mm^2] | 1,3719376 |  | Smin = (1/K)* Ik * SQRT(Todk) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Smin < S | X |
|  |  |  |  |  |  |  | Smin < S' | OK |
|  |  |  |  |  |  | Δu%=Δu4%+Δu1%=1,07 |  |  |
|  |  |  | Δu4% | 0,3240616 |  | (100*P4*l4)/(δ*S'*U^2) | Δu% < 3% | OK |
|  |  |  |  |  |  | Rs=Rs4+Rs1=0,58 |  |  |
|  |  |  | Rs4 | 0,4509524 |  | Rtp+(2*l4)/(δ*S') | Rs < 12,4 | OK |
|  |  |  |  |  |  |  | K^2*S'^2 > I^2*Todk | OK |
|  |  |  | Rezultat |  |  |  | Pri ploščini za kratek |  |
|  |  |  |  |  |  |  | stik dobimo, da |  |
|  |  |  | In = 4 A |  |  |  | je potreben večji |  |
|  |  |  | S' = 1,5 mm^2 |  |  |  | presek vodnika |  |

### Priloga

h

» tukaj mora biti še priložen izpisek iz programa EcoDial«

# Text boxes

Tabela 1

nazivni tok varovalk In

2

4

6

8

10

12

16

20

25

32

40

50

63

80

100

| Tabela 2 |  |
| --- | --- |
| Zdržni tok električne napeljave tipa B |
| (trije obremenjeni vodniki, izolacija PVC in guma) |
| presek | tok |
| mm2 | A |
| 1 | 12 |
| 1,5 | 15,5 |
| 2,5 | 21 |
| 4 | 28 |
| 6 | 36 |
| 10 | 50 |
| 16 | 68 |
| 25 | 89 |
| 35 | 111 |
| 50 | 134 |
| 70 | 171 |
| 95 | 207 |
| 120 | 239 |
| Iz zdržni tok |  |

| Tabela 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvleček korekcijskih faktorjev pri polaganju |  |  |  |  |  |  |
| več tokokrogov v skupinah ali večžilnih kablov za skupine polaganja B in C |  |  |
| Razporeditev kablov | Korekcijski faktorji |
|  | Število tokokrogov ali večžilnih kablov |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| V skupinah na površini ali položeni v cevi ali zaprtih kanalih | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,5 |