# Laboratorijska vaja – Dimenzioniranje

### Navodilo za vajo

Za spodnjo sliko dimenzionirajte vodnike in zaščitne elemente. Vodniki naj bodo tipa NYY-J/-O, zaščitni elementi v RG naj bodo tipa NV100, zaščitni elementi v R1 in R2 pa tipa D.

Podatki omrežja:

>ta leva tabela so osnovni podatki iz lista, in tukaj vpišeš svoje podatke v datoteki vaja_1_dimenzioniranje_doma.xls potem pa moraš iti skozi tabelo na desni strani ker eni podatki so izpisni iz tabel na koncu vaje in na strani http://lrf.fe.uni-lj.si/student_FE_EEE.htm na tej strani je vsek kaj potrebuješ s strani asistenta da lahko narediš vajo. Te tabele v wordovem dokomentu so skopirani iz excela tk da moraš tm spreminjat podatke<

### Postopek

Podatki o omrežju			Izračun	Vrednost		Opis	Pogoj

U [V]	400
P1 [W]	45000						In > Ib	OK
cosφ1	0,96		Ib [A]	67,658235		Ib=P/(SQRT(3)*U*cosφ)
l1 [m]	51		In [A]	80		iz tabele 1	Iz > In/k	OK

			Iz [A]	100		Iz = In/k	Ib < In < I'z	OK
			I'z [A]	111		iz tabele 2

						kv = 1,6	I2 < 1,45*I'z	OK
			I2 [A]	128		I2 = kv*In
				160,95		1,45*I'z

			S [mm^2]	35		iz tabele 2 pri I'z

						Rtp = 0,07
			δcu [Sm/mm^2]	56		specifična prevodnost bakra
			Rrg-b [Ω]	0,0260204		Rrg-b=l/(δcu*S)

			R [Ω]	0,0610204		R = Rtp/2 + Rrg-b

			Ik [A]	4163,1009		Ik=(1,1*U)/(SQRT(3)*R)

						Kcu = 115 pri PVC izolaciji
						Todk = 0,04s iz karakteristike varovalke
			Smin [mm^2]	7,2401755		Smin = (1/K)* Ik * SQRT(Todk)
							Smin < S	OK

			Δu1%	0,731824		(100*P1*l1)/(δ*S*U^2)	Δu% < 3%	OK

			Rs1	0,1220408		Rtp+(2*l1)/(δ*S)	Rs1 < 0.51	OK

							K^2*S^2 > I^2*Todk	OK

			Rezultat				Pogoji vsi veljajo,
							zato lahko zapišemo
			In = 80 A				iskane vrednosti
			S = 35 mm^2				S in In

Podatki o omrežju			Izračun	Vrednost		Opis	Pogoj

U [V]	400
P2 [W]	40000						In > Ib	OK
cosφ2	0,9		Ib [A]	64,15003		Ib=P/(SQRT(3)*U*cosφ)
l2 [m]	50		In [A]	80		iz tabele 1	Iz > In/k	OK

			Iz [A]	100		Iz = In/k	Ib < In < I'z	OK
			I'z [A]	111		iz tabele 2

						kv = 1,6	I2 < 1,45*I'z	OK
			I2 [A]	128		I2 = kv*In
				160,95		1,45*I'z

			S [mm^2]	35		iz tabele 2 pri I'z

						Rtp = 0,07
			δcu [Sm/mm^2]	56		specifična prevodnost bakra
			Rrg-b [Ω]	0,0255102		Rrg-b=l/(δcu*S)

			R [Ω]	0,0605102		R = Rtp/2 + Rrg-b

			Ik [A]	4198,203		Ik=(1,1*U)/(SQRT(3)*R)

						Kcu = 115 pri PVC izolaciji
						Todk = 0,04s iz karakteristike varovalke
			Smin [mm^2]	7,3012226		Smin = (1/K)* Ik * SQRT(Todk)
							Smin < S	OK

			Δu2%	0,6377551		(100*P2*l2)/(δ*S*U^2)	Δu% < 5%	OK

			Rs2	0,1210204		Rtp+(2*l2)/(δ*S)	Rs2 < 0.51	OK

							K^2*S^2 > I^2*Todk	OK

			Rezultat				Pogoji vsi veljajo,
							zato lahko zapišemo
			In = 80 A				iskane vrednosti
			S = 35 mm^2				S in In

Podatki o omrežju			Izračun	Vrednost		Opis	Pogoj

U [V]	230
P3 [W]	3100						In > Ib	OK
cosφ3	0,96		Ib [A]	8,1059141		Ib=P/(SQRT(3)*U*cosφ)
l3 [m]	17		In [A]	10		iz tabele 1	Iz > In/k	OK

			Iz [A]	12,5		Iz = In/k	Ib < In < I'z	OK
			I'z [A]	15,5		iz tabele 2

						kv = 1,6	I2 < 1,45*I'z	OK
			I2 [A]	16		I2 = kv*In
				22,475		1,45*I'z

			S [mm^2]	1,5		iz tabele 2 pri I'z
			S' [mm^2]	2,5		korekcija zaradi Ik
						Rtp = 0,07
			δcu [Sm/mm^2]	56		specifična prevodnost bakra
			Rrg-b [Ω]	0,202381		Rrg-b=l/(δcu*S)

			R [Ω]	0,237381		R = Rtp/2 + Rrg-b

			Ik [A]	1065,7974		Ik=(1,1*U)/R)

						Kcu = 115 pri PVC izolaciji
						Todk = 0,04s iz karakteristike varovalke
			Smin [mm^2]	1,8535607		Smin = (1/K)* Ik * SQRT(Todk)
							Smin < S	X
							Smin < S'	OK

						Δu%=Δu3%+Δu1%=1,44
			Δu3%	0,7115852		(100*P3*l3)/(δ*S'*U^2)	Δu% < 5%	OK

						Rs=Rs3+Rs1=0,45
			Rs3	0,3128571		Rtp+(2*l3)/(δ*S')	Rs < 4,7	OK

							K^2*S'^2 > I^2*Todk	OK

			Rezultat				Pri ploščini za kratek
							stik dobimo, da
			In = 10 A				je potreben večji
			S' = 2,5 mm^2				presek vodnika

Podatki o omrežju			Izračun	Vrednost		Opis	Pogoj

U [V]	230
P4 [W]	900						In > Ib	OK
cosφ4	0,87		Ib [A]	2,5967778		Ib=P/(SQRT(3)*U*cosφ)
l4 [m]	16		In [A]	4		iz tabele 1	Iz > In/k	OK

			Iz [A]	5		Iz = In/k	Ib < In < I'z	OK
			I'z [A]	12		iz tabele 2

						kv = 1,6	I2 < 1,45*I'z	OK
			I2 [A]	6,4		I2 = kv*In
				17,4		1,45*I'z

			S [mm^2]	1		iz tabele 2 pri I'z
			S' [mm^2]	1,5		korekcija zaradi Ik
						Rtp = 0,07
			δcu [Sm/mm^2]	56		specifična prevodnost bakra
			Rrg-b [Ω]	0,2857143		Rrg-b=l/(δcu*S)

			R [Ω]	0,3207143		R = Rtp/2 + Rrg-b

			Ik [A]	788,86414		Ik=(1,1*U)/R)

						Kcu = 115 pri PVC izolaciji
						Todk = 0,04s iz karakteristike varovalke
			Smin [mm^2]	1,3719376		Smin = (1/K)* Ik * SQRT(Todk)
							Smin < S	X
							Smin < S'	OK

						Δu%=Δu4%+Δu1%=1,07
			Δu4%	0,3240616		(100*P4*l4)/(δ*S'*U^2)	Δu% < 3%	OK

						Rs=Rs4+Rs1=0,58
			Rs4	0,4509524		Rtp+(2*l4)/(δ*S')	Rs < 12,4	OK

							K^2*S'^2 > I^2*Todk	OK

			Rezultat				Pri ploščini za kratek
							stik dobimo, da
			In = 4 A				je potreben večji
			S' = 1,5 mm^2				presek vodnika

### Priloga

Tabela 2

Zdržni tok električne napeljave tipa B
(trije obremenjeni vodniki, izolacija PVC in guma)
presek	tok
mm2	A
1	12
1,5	15,5
2,5	21
4	28
6	36
10	50
16	68
25	89
35	111
50	134
70	171
95	207
120	239

Iz zdržni tok

Tabela 1

nazivni tok varovalk In

2
4
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
100

h

Tabela 3

Izvleček korekcijskih faktorjev pri polaganju
več tokokrogov v skupinah ali večžilnih kablov za skupine polaganja B in C
Razporeditev kablov	Korekcijski faktorji
	Število tokokrogov ali večžilnih kablov
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
V skupinah na površini ali položeni v cevi ali zaprtih kanalih	1	0,8	0,7	0,65	0,6	0,55	0,55	0,5	0,5

» tukaj mora biti še priložen izpisek iz programa EcoDial«