PREZRAČEVANJE

        RAČUNSKE VAJE Z REŠITVAMI

    Predavatelj : dr. M. K.

        18.10.2006

naloga ( podobna naloga na strani 7 , 6 naloga )

Kakšna bo temperatura na stičišču med zunanjim delom opeke in izolacijo Tv , če imamo podatke :

d1 = 30 cm ( debelina zidu – opeke ), λ1 = 0.6 W / m K ( toplotna prevodnost opeke ),
d2 = 7.5 cm ( debelina izolacije ), λ2 = 0.04 W / m K ( toplotna prevodnost opeke ),
zunanja temperatura Tz = -18 ºC, temperatura zunanje stene Tsz = - 15 ºC
notranja temperatura Tn = 22 ºC , temperatura notranje stene Tsn = 19 ºC

Tsn

Tsz

    Prehod toplotnega toka
d1
d2
stena
izolacija

Tn
Tz

Potek računanja :

Tsn – Tsz	34 K
q =	=	= 14.31 W/m²

d1 + d2	0.3 m + 0.075 m
λ1	λ2	0.6 W/mK 0.04 W/mK

1. način :

ΔT	Tns - Tv	q • 0.6

q =	=	= Tns – Tv

d1	0.3	0.3
λ1	0.6

        14.31 W/m² • 0.3 m
Tv = Tn -	= 19 ºC - 7.15 ºC ≈ 12 ºC

        0.6 m

2. način :

( Tv - Tsz ) • λ2 q • d2
q =	Tv =	- Tsz ≈ 12 ºC

d2	λ2
2. naloga

άn = 8 W/m² K ( običajno se vzame ta vrednost )
άz = 25 W/m² K ( po standardu DIN 4701 – standard za računanje centralnega ogrevanja )

d zidu1 = 60 cm = 0.6 m	λ opeke1 = 0.75 W/m K ( ometa ne štejemo )

Zanima nas vrednost koeficienta toplotne prestopnosti k ?

Primerjamo vrednosti :

λ opeke2 = 0.6 W/m K ,	d2 = 0.3 m
λ izolacije = 0.75 W/m K ,	d3 = 7.3 m

Potek računanja :

a)	1/k = 1/ άn + 1/ άz + d zidu1 / λ opeke1

      1	1	1	0.60 m
   ____ = ___________ + _________ + __________ = 0.965 W/m² K	k ≈1.04 W/m² K

      k 8 W/m² K 25 W/m² K 0.75 W/m K

b)	1/k = 1/ άn + 1/ άz + d zidu2 / λ opeke2 + d zidu3 / λ izolacije

      1	1	1	0.30 m	0.075 m
   ____ = ___________ + _________ + __________ + __________= 2.54 W/m² K	k = 0.39

      k 8 W/m² K 25 W/m² K 0.60 W/m K	0.04 W/m K

c)	Za votlaka brez izolacije velja, da je k = 1 W/m² K

3. naloga ( naloga stran 9, naloga 2 )

Radiator ima temperaturo 55 ºC in skupno površino 3.4 m² . Koliko toplote oddaja v okolico s konvekcijo, če je temperatura zraka 22 ºC in koeficient prestopnosti 8 W/m² K ?

Tr = 55 ºC	•
A = 3,4 m²	Q = άk • A • Δt	Δt = Tr - Tz
Tz = 22 ºC	•
άk = 8 W/m² K	Q = 8 W/m² K • 3,4 m² • (55 ºC - 22 ºC ) = 897,6 W ≈ 0,90 kW

4. naloga ( naloga stran 9, naloga 3 )

Kolikokrat bi se povečalo oddajanje toplote radiatorja v prejšnji nalogi, če bi ustvarili okrog radiatorja umetno gibanje zraka s povprečno hitrostjo 2,0 m/s in predpostavili, da je delež koeficienta vsiljene konvekcije β =

5. naloga ( naloga stran 9, naloga 5 )

Vzemi, da ima radiator v nalogi 3. omejeno in konstantno moč 900 W. Kolikšna bi bila temperatura zunanje površine radiatorja, če bi ustvarili okrog radiatorja umetno gibanje zraka, kot je to v nalogi 4 ?

Tr = 55 ºC
A = 3,4 m²	Koeficient prestopnosti άk se je zaradi gibanja zraka povečal za faktor
Tz = 22 ºC	n = 3 ( izračun iz naloge 4. ), kar pomeni, da je :
άk = 8 W/m² K
P = 900 W___	____	άk = 8 W/m² K • 3 = 24 W/m² K
Tzr = ?
Q = άk • A • Δt	ΔT = Q / A • άk

ΔT = 900 W / 3,4 m² • 24 W/m² K = 11 K

Ker je radiator zaradi umetnega gibanja zraka oddal v zrak 11 K toplote , moramo k temperaturi zraka prišteti to oddano toploto. Tako znaša temperatura zunanje površine radiatorja zaradi gibanja zraka :
Tzr = Tz + ΔT = 22 ºC + 11 ºC = 33 ºC

6. naloga ( naloga stran 9, naloga 4 )

Izračunaj toplotni tok skozi kvadratni meter stene, ki jo sestavljata dve plasti ( λ/d )1 = 1,2 in
( λ/d )2 = 0,43 W/m² K, če je temperatura zraka znotraj 20 ºC in zunaj 6 ºC in je koeficient
prestopnosti άk znotraj 8,1 in zunaj 23,3 W/m² K !

7. naloga ( naloga stran 10, naloga 8 )

Homogena zunanja stena zgradbe z debelino 24 cm ima na notranji površini temperaturo 18 ºC,
na zunanji površini pa -8 ºC . Kako globoko v steni, merjeno od notranje strani, je temperatura 0 ºC ?

24 cm

0 ºC
- 8 ºC
18 ºC

- 8 ºC

       - 26 ºC

stena
notranji del
Zunanji del

x

24 cm
        18 cm
    26 cm

        8 cm

    x

Po enačbi za geometrijske like, izračunamo razdaljo x :

        26 _ 18	x = 24 cm • 18 cm / 26 cm = 16,6 cm

        24	x

8. naloga ( naloga stran12, naloga 1 )

Izračunaj toplotni tok, ki ga seva Zemlja v vesolje, če vzameš povprečno temperaturo površja 12 ºC,
Koeficient absorpcije 0.95 in radij Zemlje 6370 km ter zanemariš sevanje in refleksijo oblakov in ozračja!

9. naloga ( naloga stran 12, naloga 3 )

Izračunaj, koliko toplote seva gol človek v okolico, če je Tkože = 31 ºC, cela površina telesa 1.9 m²,
Efektivna sevalna površina 85 %, koeficient emisivnosti je 0.98 in Stefanova konstanta je
5.67 • 10-8 W/m² K4 ?

10. naloga ( naloga stran12, naloga 4 )

Koliko toplote zgublja človek s površino 1.8 m² s sevanjem, če je povprečna temperatura površine obleke 27 ºC in temperatura sevanja okolice 21 ºC ? Vzemi, da je koeficient absorpcije približno 1.0 !

A = 1.8 m²
T obleke	= 27 ºC = 300 K
T okolice = 21 ºC = 294 K
ε = 1
        4 4	4 4
      Q = ε • σ • A • (T obleke - T okolice ) = 5.67 • 10 -8 W/m² K4 • 1.8 m² • ( 300 K – 294 K ) = 64.17 W

11. naloga ( naloga stran12, naloga 7 )

        4	4
A = 1.2 m²	Q radiatorja = ε • σ • A • (T radiatorja - T sevanja ) 4 4
T radiatorja = 55 ºC = 328 K	Q r. = 0.90 • 5.67 • 10-8 W/m² K4 • 1.2 m² • ( 328 K- 294 K )
T sevanja = 21 ºC = 294 K	Q radiatorja = 251.2 W
ε = 0.90	4 4
ά = 8.0 W/m² K____	______	Q konvekcija = άk • A • ΔT = άk • A • (T radiatorja - T sevanja )
P = ? in Q radiatorja = ?	Q konvekcija = 8.0 W/m² K • 1.2 m² • ( 328 K- 294 K )
Q konvekcija = 326.4 W

P = Q radiatorja + Q konvekcija = 251.2 W + 326.4 W = 577.6 W

12. naloga	Temperatura zraka znaša 20 ºC in imamo relativno vlažnost φ = 40 %.
Zanima nas rosiščna temperatura ?

Temperatura rosišča !!!

2
1
12 ºC

Točka rosišča
6 ºC

Temperatura rosišča je pri 6 ºC ( točka 2 ), temperatura vlažnega termometra pa je 12 ºC ( točka 3 ).

13. naloga	Temperatura zraka znaša 36 ºC in imamo relativno vlažnost φ 70 %. Temperaturo v
prostoru želimo imeti 22 ºC. Koliko vlage se bo izločilo iz zraka, ko bomo dosegli želeno
    ΔX ≈ 0.01

36 ºC

temperaturo ?

Ohlajamo !!!

3
2
22 ºC

1

Iz zraka se bo izločilo ( ΔX ) okoli 0.01 kg/kg vode oziroma 10 g/kg vode.
14. naloga	Temperatura zraka znaša 0 ºC in imamo relativno vlažnost φ 70 %. Pripeljemo zrak, ga ogrejemo na 22 ºC. Koliko ga moramo ogreti in navlažiti, da dobimo želeno temperaturo 22 ºC in relativno vlažnost φ 50 % ?
Grejemo !!!

3
2

1
h = 10
h = 44

   Δh ≈ 34

ΔX ≈ 0.006

Navlažiti ga moramo ( ΔX ) okoli 0.006 kg/kg oziroma 6 g/kg, dovesti pa moramo 34 kJ/kg toplote.

15. naloga	V prostoru imamo temperaturo zraka 24 ºC z relativno vlažnostjo φ = 60 %. Zunanji zrak znaša 0 ºC pri vlažnosti φ = 90 %. Vpihovati želimo v prostor zrak s temperaturo 20 ºC. Koliko svežega zraka bomo morali uporabiti za dosego želenega cilja ?

Mešanje dveh zrakov !!!

3
2
   0 ºC
20 ºC
24 ºC

ΔX ≈ 20%

Pomožna črta- razdelimo na 10 enakih delov

Potrebovali bomo približno 20 % svežega zraka
1

16. naloga	Temperatura v prostoru znaša 22 ºC z relativno vlažnostjo 40 %. Temperatura zunanjega zraka znaša -2 ºC z relativno vlažnostjo 100 %. V prostor dovajamo 15 % svežega zraka.
Kako močan mora biti grelec, da v prostor pihamo zrak s temperaturo 19 ºC
Mešanje dveh zrakov !!!

3
2

≈ 19 ºC
22 ºC
V prostor dovajamo 15% svežega zraka
Pomožna črta- razdelimo na 10 enakih delov

-2 ºC

1
Zraka ni potrebno nič ogrevati, saj z 15 % dovedenega zraka dosežemo temperaturo vpihovanega zraka ravno 19 ºC, toliko pa ga tudi želimo.

17. naloga	Temperatura v prostoru znaša 23 ºC z relativno vlažnostjo 50 %. Temperatura zunanjega zraka znaša 2 ºC z relativno vlažnostjo 70 %. Zanima nas koliko moramo imeti moč predgrela, kolikšno moč ogrela in koliko vode moramo dovesti ?

3
2
1

Δhd = 24

Δhp = 10

4

ΔX = 0.006

Q = Δh • m

 • •
Q = Δh • m

        •
P = Δh • V • ρ

Iz diagrama odčitamo Δhp = 24 kJ/kg ( eltalpija predgrela ) in Δhd = 10 kJ /kg ( eltalpija dogrela ) in
vstavimo v enačbo vrednosti in izračunamo :

     •
Pp = Δhp • V • ρ = 24 • 10³ J( Ws ) • 1 m³ • 1,2 kg/m³ = 8 W
   3600 s

Pd = Δhd • V • ρ = 10 • 10³ J( Ws ) • 1 m³ • 1,2 kg/m³ = 5 W
   3600 s

Dovesti moramo 0.06 kg/kg oziroma 6 g/kg vode .

18. naloga ( 12 naloga na strani 21 )

Delavec opravlja srednje težko delo, ki zahteva 2.3 met. Izračunaj metabolizem v W, če je površina delavca 1.8 m² !

SDU = 1.8 m²	M ( W ) = 58,2 W/ m² • M • SDU
M = 2.3 met ( W )	M ( W ) = 241 W

19. naloga ( 14 naloga na strani 22 )

Oceni po diagramu in izračunaj po Du Boisovi enačbi površino telesa delavca, katerega velikost je 1.77 m in telesna masa 81 kg.
        0.425 0.725
h = 1.77 m	a).	ADU = 0.202 • m (kg) • h (m)
m = 81 kg	0.425	0.725
ADU = 0.202 • 81 kg • 1.77 m
ADU = 1.94 m²

        0.425 0.725
b).	ADU = 0.202 • m (kg) • h (m)

        0.425	0.725
ADU = 0.202 • 92 kg • 1.83 m
ADU = 2.14 m²

20. naloga ( 15 naloga na strani 22 )

Delavec s površino telesa ADU = 1.8 m² opravlja delo, ki zahteva napor 1.6 met. Poraba 1 litra kisika za presnovo ustreza v povprečju energiji 20.3 kJ. Oceni minutno ventilacijo dihanja delavca v l/min, če vdihani zrak vsebuje 21 vol.%, izdihani pa 17 vol.% kisika !

ADU = 1.8 m²
M = 1.6 met	vdih = 21 vol.% kisika
1 liter kisika znaša 20.3 kJ	izdih =17 vol.% kisika
vdih = 21 vol.% kisika	4 vol.% porabimo za metabolizem, ki je enak
izdih = 17 vol.% kisika	volumskem pretoku 4 %

        •	met
        VO2 ( dm³/min ) • 344 W	• M • SDU	(1.6 • 58.2 W/m² )• 1.8 m²

M = ------------------------------	VO2 ( dm³/min ) = ---------------- = --------------------------------
        SDU 344 W	344 W

•
   VO2 ( dm³/min ) = 0.487

        0.487
V ( min ) = ----------- 100 % = 12.171 / min ( dihov človeka v 1 minuti – vdihov in izdihov )
        4 %

21. naloga ( 18 naloga na strani 22 )

Delavec opravlja delo, ki zahteva 1.0 met pri temperaturi 21 ºC in hitrost gibanja zraka 0.2 m/s.
Oceni po diagramih po Fangerju potrebno izolativnost obleke v clo, da bodo toplotne razmere za delavca udobne !

M = 1.0 met	1 kcal/ hm² je enaka 1.163 W
T = 21 ºC

v = 0.2 m/s	58.2 W/m²
------------------ = 50 kcal/hm²

 1.163 W

Metabolizem 1 met = 50 kcal/hm²

       Hitrost zraka

Temperatura prostora

Podatke razberemo iz diagrama na strani 69, četrti spodnji diagram :

- potrebujemo težko obleko 1.5 clo, da se bo delavec počutil udobno

22. naloga ( 19 naloga na strani 22 )

Rudar s površino telesa 1.8 m² dela v rudniku pri temperaturi zraka in globus termometra Tz = Tg = 28 ºC
In potrebuje za delo napor, ki ustreza 2.5 met. Delavec je nad pasom gol. Naravna vlažna temperatura je 26 ºC. Izračunaj po enačbi TWBGT in oceni, ali sme delati rudar neprekinjeno brez odmorov !

ADU = 1.8 m²
Tz = Tg = 28 ºC	TWBGT = 0.7 • TNVT + 0.3 • Tg
M = 2.5 met	TWBGT = 0.7 • 26 ºC + 0.3 • 28 ºC
TNVT = 26 ºC TWBGT = 26.6 ºC

1 met = 58.2 W/m²

2.5 met • 58.2 W/m² = 145.5 W/m²

Izračun je pokazal, da je rudar v območju neprekinjenega dela, kar pomeni, da lahko dela neprekinjeno ves delovni čas.

23. naloga ( 25 naloga na strani 23 )

Poslovnež nosi nizke čevlje, kratke nogavice, kratke spodnje hlače, lahko srajco z dolgimi rokavi, lahke
Dolge hlače, lahek telovnik, kravato in lahek suknjič. Izračunaj s pomočjo tabele povprečno izolativnost obleke v clo !

Nizki čevlji	0.04
 Kratke nogavice	0.04
 Kratke spodnje hlače	0.05
 Lahka srajca z dolgimi rokavi + kravata
 0.23
Lahke dolge hlače	0.26
 Lahek telovnik	0.15
 Lahek suknjič	0.22
0.99

Izračun :

Icl = 0.75 • ∑ Icl,i + 0.08
Icl = 0.75 • ( 0.04 + 0.04 + 0.05 + 0.23 + 0.26 + 0.15 + 0.22 ) + 0.08 = 0.82 clo

Povprečna izolativnost obleke je 0.82 clo.
24. naloga :

Hočemo prezračevati predavalnico, ki ima dimenzije : ( 12 X 20 X 5 ) m. Dovajamo zrak preko kanala kvadratne oblike in v katerem hitrost ne presega 10 m/s. Vstopna odprtina je opremljena z prirobnico, na kanalu so tri kolena, prvo z kotom 90º, druge dve pa z kotom 45º. Kanal je iz pocinkane pločevine.

Izračunaj : potrebno količino zraka, padec tlaka in moč elektromotorja oziroma ventilatorja ?

Podatki iz tabel :
- koleno 90º ima koeficient upora ζ = 1.3
- koleno 45º ima koeficient upora ζ = 0.4
- vstopni koeficient ustja cevi ( prirobnica ) k = 0.49
- hrapavost cevi ε ( za pocinkano pločevino ) ε = 0.15 mm

Iz priporočil za izmenjavo zraka v prostoru za predavalnice ( 6 do 9 x na uro ) vzamemo, da bomo imeli izmenjavo 6 x na uro.

Poznamo hitrost v = 10 m/s
- poznamo vrednost za gostoto zraka ρ = 1.2 kg/m³

* vsakič, ko spremenimo premer cevi in s tem količino zraka v cevi moramo izračunati nov
   koeficient upora λ .

Izračunamo dani volumen V V = ( 12 x 20 x 5 ) m = 1200 m³
        •	•
Izračunamo pretok V	V = V • št. izmenjav zraka = 1200 m³ • 6 = 7200 m³/ h
        •
Izračunamo potrebno površino A	A = V / v = 7200 m³ / 3600 s • 10 m/s = 0.2 m²

Izračunamo hidravlični premer dh ( za kvadrat )

    dh = a	√ A = a = 447 mm ≈ 450 mm

      5.	Izračunamo relativno hrapavost ε/d	ε/d = 0.15 mm / 450 mm = 0.00033 = 3.3 • 10 -4
      6.	Izračunamo vrednost v • d	v • d = 10 m/s • 0.450 m = 4.5
      7.	Iz diagrama odčitamo vrednost za koeficient upora λ
     λ ≈ 0.02
      8.	Izračunamo tlake :

ΔpRC = λ • l/d • ρv²/2 = 0.02 • 20m/0.45m • 1.2 kg/m³ • ( 10 m/s )² / 2 = 53.3 Pa

Δpvstopni = ( 1+k ) • ρv²/2 = ( 1 + 0.49 ) • 1.2 kg/m³ • ( 10 m/s )² / 2 = 89.3 Pa ≈ 90 Pa

Δplokalni = (ζ1 + ζ2 + ζ3 ) • ρv²/2 = ( 1.3 + 0.4 + 0.4 ) • 1.2 kg/m³ • ( 10 m/s )² / 2 = 126 Pa

Skupni padec tlaka Δp = ΔpRC + Δpvstopni + Δplokalni = 53.3 Pa + 90 Pa+126 Pa =269.3 Pa ≈ 270 Pa

Izračunamo	moč ventilatorja :	Pa = N/m²
W = Nm/s

        •
     Δp • V 270 N/m² • 7200 m³/ 3600 s
Pel =	=	= 675 Nm/s = 675 kW

      ή	0.8

* iz prejšnje naloge kratek povzetek :

Potek izračuna :
 •
1. Iz znanih podatkov za dolžino kanala in želene izmenjave zraka na uro izračunamo volumski pretok V
2. Iz podane hitrosti v in pretoka V izračunamo potrebno površino kanala A
3. Iz znanih podatkov izračunamo hidravlični premer dh
4. Določimo vrsto materiala kanala ( običajno je pocinkana pločevina ), v tabeli za hrapavost cevi
    odčitamo hrapavost ε in s pomočjo izračunanega hidravličnega premera dh izračunamo relativno
    hrapavost ε/d
5. Iz vrednosti hidravličnega premera dh in podane hitrosti v izračunamo Reynoldsovo število Re
    ( lahko pa iz produkta v • dh iz Colebrookovega diagrama odčitamo vrednost za Re pri vrednosti za
     zrak 20ºC – tu je že upoštevana kinematična viskoznost υ )
6. Kjer se sekata vrednost Re oziroma v • dh in krivulja za relativno hrapavost ε/d , tam odčitamo
     vrednost za koeficient upora λ
7. Izračunamo vrednosti za tlake za ravno cev, tlake za vstopno odprtino in tlake za lokalne upore, da
     dobimo vrednost za padec tlaka Δp = ΔpRC + Δpvstopni + Δplokalni
8. Iz izračunanih vrednosti tlakov lahko predvidimo kakšen izkoristek ventilatorja bomo uporabili in
     izračunamo še kako močan ventilator bomo potrebovali Pel :
  •
     Δp • V
Pel =	( W )	ή – izkoristek ventilatorja

        ή	Δp – padec tlaka ( Pa )