# VODENJE PROCESA

OKOLJE

x1 (t)

xn (t)

y1 (t)
ym (t)

z1 (t)
zr (t)

MODEL
PROCESA

IZHODI

PROCES

VHODI

S pomočjo funkcijskih odvisnosti G lahko zapišemo sistem modela:
x1 = G1 ( y1, y2,….ym; z1, z2,….zr )
x2 = G2 ( y1, y2,….ym; z1, z2,….zr )

xn = Gn ( y1, y2,….ym; z1, z2,….zr )

Odprto-zančni sistem: krmiljenje

    Proces

Krmilnik

x (t)
y (t) (t)
r (t)
Zaprto-zančni sistem: regulacija
x (t)

r (t) …	referenčna veličina (veličina vodenja)
e(t) …	regulacijski pogrešek
y (t) …	regulirna (nastavitvena) veličina
x(t) …	regulirana veličina

 Proces
Regulator

Krmilno regulacijski sistem z nadzorom
# REGULACIJA PROCESA

Regulacija nivoja vode:	Blok shema regulacije:
      y	z
regulacijska
proga - proces

tlak z1	r	r	y	x

regulator

# regulacijski krog
merilna naprava

        x	z2

        q

Osnovni pojmi regulacijske tehnike

Pojmi	Znak	Definicije po DIN 19226, DIN 19221
Veličina vodenja ali / referenčna veličina	w / r	Od regulacije neodvisna in v regulator dovedena veličina, kateri naj bi sledila regulirana veličina
Območje vodenja ali / referenčno območje	Wh, / Rh	Območje, v kateri sme biti veličina vodenja
Regulacijska naprava - regulator		Celotna naprava, preko katere nastavitveni člen zahtevam primerno vpliva na regulacijsko progo – proces.
Regulacijski krog		Vsi členi zaprtega poteka delovanja regulacije
Regulacijska proga		Del naprave, pri kateri je regulirana veličina primerno dosežena
Regulirana veličina	x	Veličina, ki naj bo konstantna ali poteka po določenem programu
Regulacijsko območje	Xh	Območje, v katerem je lahko regulirana veličina ob upoštevanju dovoljenih meja motilnih veličin
Regulacij. pogrešek	xw	Razlika med regulirano veličino in veličino vodenja: xw= x – w (r)
Regulacij. diferenca	e	Negativni regulacijski pogrešek: e = w (r ) – x
Nastavitvena veličina	y	Prenaša krmilno delovanje regulatorja na regulacijsko progo (regulirna veličina)
Nastavitv. območje	Yh	Območje, v katerem je nastavljiva nastavitvena veličina
Nastavitveni člen ali / izvršilni člen		Na vhodu regulacijske proge postavljeni člen, ki vpliva na energijski tok glede na vrednost nastavitvene veličine
Motilna veličina	z	Iz okolja delujoče veličine, ki delujejo na regulacijsko progo in neželeno vplivajo na regulirano veličino
Območje motenj	Zh	Območje, v katerem smejo ležati motilne veličine, ne da bi bila prizadeta funkcijska sposobnost regulacije.

Regulacijski sistem:

Regulacijska naprava
Km
z (t)
y (t)
e (t)
x(t)
xm(t)
r (t)
r' (t)

Proces

Km
Merilna naprava KmK

Nastavitvena naprava
Časovni potek izhoda reguliranega procesa:
##### Delovanje regulacijskega sistema

## Sledilno delovanje

## Regulacijsko delovanje
n (t)

x (t)
e (t)
r (t) = konst.

z (t)
v (t)
 Proces
Regulator

y (t)

## Odziv na motnjo na regulirni veličini v regulacijskem sistemu:

## Regulacijski sistem v delovni točki

Spremembe signalov obravnavamo okoli delovne točke, pri čemer vrednosti delovne točke ne upoštevamo.

X=x+X0
Y=y+Y0
E=e+E0

R=r+R0

 Proces

Regulator

##
## Primer delovanja regulacijskega sistema v delovni točki

### V prostoru imamo nastavljeno želeno temperaturo na 20 C. Ta temperatura se vzpostavi po določenem prehodnem pojavu in zahteva moč grelca 5 kW. Če spremenimo želeno temperaturo za 1C, se po prehodnem pojavu moč grela poveča za 500 W.
## Tipi regulacijskih sistemov

- Servo sistem (sledilni sistem pozicioniranja, hitrosti, pospeška …)
- Procesni regulacijski sistem (temperatura, tlak, pretok, nivo …)
- Stohastični regulacijski (motnje kot naključni signali …)
- Adaptivni regulacijski sistem (sprotno prilagajanje RA)
- Samo-učeči regulacijski sistem (learning control systems)

#### Razdelitev regulacijskih sistemov

- Linearni in nelinearni regulacijski sistemi
- Časovno nespremenljivi in spremenljivi regulacijski sistemi
- Zvezni, diskretni in kombinirani regulacijski sistemi
- Zvezni in nezvezni regulacijski sistemi
- Eno in večkanalni regulacijski sistemi
- Deterministični in stohastični regulacijski sistem
### IZVEDBA INDUSTRIJSKEGA REGULACIJSKEGA SISTEMA

Regulirna veličina y '
Motnje v izvršnem sistemu
Nastavitvena veličina y

PROCES

Motnje v procesu

#### REGULATOR

Diferenca e

Regulirana veličina x
Ojačevalnik
Izvršilno mesto

Tipalo

Merilni
pretvornik

Primerjalnik
Končni
izvršni
člen
Merilno mesto
Referenca r (w)

Aktuator

Regulacijski
algoritem

MERILNI SISTEM

IZVRŠNI SISTEM

Motnje v merilnem
sistemu

Regulirni del regulacijskega sistema tvorijo: merilni sistem, regulator in izvršni sistem.

Merilni sistem
- tipalo; namenjeno je tipanju in zajemanju regulirane veličine na merilnem mestu,
- merilni pretvornik; namenjen je pretvorbi signala tipala v standardni normirani signal (npr.:4 – 20 mA),
- ojačevalnik; ojačanje merilnega signala in filtriranje motenj.

Regulator
- primerjalnik; določanje razlike med želeno in pretvorjeno regulirano veličino (reg. diferenca),
- regulacijski algoritem; določanje regulirnega (nastavitvenega) signala,
- vhodni filter; izločanje motenj.

 Izvršni sistem
- aktuator; krmilni element končnega izvršnega člena (rele, kontaktor, tiristor, frekvenčni pretvornik, motor,…) in
- končni izvršni člen; neposredni krmilni element nastavljanja regulirne veličine (motorji, elektromagnetni ventili, lopute, zasuni,…).

Shema regulacije centralnega ogrevanja stanovanjskega objekta

# Načini izvajanja krmilno – regulacijskih postopkov

Regulacija nivoja tekočine brez pomožne energije

ventil

nastavitev referenčne vrednosti

merilnik
nivoja

qvh

2. Krmiljenje nivoja tekočine

qizh

PROCES
qvh
kot odprtja 
h
nastavitveni člen

qvh
kot odprtja 
ročniventil

h

qizh

h
qizh

3. Krmiljenje z izločanjem motnje

qvh

KČ
krmilni
člen

h
qizh

qizh'
merilni
pretvornik
tipalo
qizh
'

h
qvh

krmilni
člen
PROCES
nastavitveni člen
qizh

qizh'

merilni pretvornik
'

4. Regulacija nivoja

href

regulator

h
qizh

Rh
qvh
merilni pretvornik
h'

qizh
qvh
rh
h

regulator nivoja Rh
PROCES
nastavitveni člen

h'
tipalo
h

merilni
pretvornik

5. Kaskadna regulacija nivoja

Hitrost vodenja popravimo, če poleg nivoja merimo tudi pretok dotekajoče vode in namesto navadne regulacije uporabimo kaskadno regulacijsko strukturo.
qvh

qizh

rqvh

Rh
h'
qvh'

Rqvh
h

rh

qizh

Rh
rqvh
Rqvh
h
qvh
PROCES
nastavitveni člen
rh

qvh'
merilni
pretvornik

tipalo
qvh

h'
tipalo
h
merilni
pretvornik

# NAČRTOVANJE VODENJA SISTEMOV

### Potek izgradnje krmilno-regulacijskega sistema

#### Definicija problema vodenja

Koncept načrtovanja

Načrtovanje meritev
Meritve na sistemu
Analiza meritev

Nelinearni matematični model
Linearni poenostavljeni model
Numerični – eksperimentalni model
Verifikacija in vrednotenje modela

##### Analiza modela

Postavitev konceptov vodenja

Sinteza – načrtovanje elementov sistemov za vodenje

Analiza in vrednotenje vodenja na linearnem, poenostavljenem in nelinearnem modelu

Vrednotenje vodenja na realnem objektu

Izvedba sistema za vodenje na objektu

PRIMER REGULACIJE NIVOJA

1. Tehnološka shema modela

REGULIRANA VELIČINA
REGULIRNA VELIČINA

MOTNJA

2. Modeliranje

Električni ekvivalent posode:

(fv)
(fi)

REGULIRANA VELIČINA

REGULIRNA VELIČINA

MOTNJA

size 12{e= { {1} over {C} } Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{t} } { \( i rSub { size 8{v} } \( τ \) - i rSub { size 8{i} } \( τ \) \) dτ} } {}

A = konst.
size 12{ { dot {e}}C=i rSub { size 8{v} } \( t \) - i rSub { size 8{i} } \( t \) } {} size 12{q rSub { size 8{v} } \( t \) - q rSub { size 8{i} } \( t \) =A { dot {h}}} {}

A = r2 = 5026 cm2

qi=10,91 l/min
qvmax=5 l/min

napetost
tahogeneratorja
(V)

63,2 %

čas
54 ms

# 3. Matematični model in regulacijska proga modela:

# G

size 12{ size 16{Z=0}} {}
Izpeljava prenosne funkcije modela v primeru, ko je motnja enaka 0:
size 12{Y=G rSub { size 8{S} } U=G rSub { size 8{S} } G rSub { size 8{Č} } G rSub { size 8{R} } E=G rSub { size 8{S} } G rSub { size 8{Č} } G rSub { size 8{R} } left (R - Y right )} {}
size 12{Y= { {G rSub { size 8{S} } G rSub { size 8{Č} } G rSub { size 8{R} } } over {1+G rSub { size 8{S} } G rSub { size 8{Č} } G rSub { size 8{R} } } } R} {}
size 12{G rSub { size 8{S} } = { {1} over {T rSub { size 8{S} } s} } } {} size 12{G rSub { size 8{Č} } = { {1} over {1+ ital "sT" rSub { size 8{Č} } } } } {}

size 12{G rSub { size 8{R} } =K rSub { size 8{P} } } {}
a.) P-REGULATOR
 y
size 12{Y= { { { {1} over { ital "sT" rSub { size 8{S} } } } { {1} over {1+ ital "sT" rSub { size 8{Č} } } } K rSub { size 8{P} } } over {1+ { {1} over { ital "sT" rSub { size 8{S} } } } { {1} over {1+ ital "sT" rSub { size 8{Č} } } } K rSub { size 8{P} } } } R} {}

size 12{Y= { {K rSub { size 8{P} } } over { ital "sT" rSub { size 8{S} } left (1+ ital "sT" rSub { size 8{Č} } right )+ ital "Kp"} } R} {}

 u

size 12{G= { {Y} over {R} } = { {K rSub { size 8{P} } } over { ital "sT" rSub { size 8{S} } left (1+ ital "sT" rSub { size 8{Č} } right )+ ital "Kp"} } = { {K rSub { size 8{P} } } over {s rSup { size 8{2} } T rSub { size 8{S} } T rSub { size 8{Č} } + left (T rSub { size 8{S} } +T rSub { size 8{Č} } right )s+K rSub { size 8{P} } } } } {} size 12{s rightarrow 0} {} size 12{t rightarrow infinity } {}

size 12{G=1} {}

0

size 12{G rSub { size 8{R} } =K rSub { size 8{P} } + { {1} over { ital "sT" rSub { size 8{i} } } } } {} b.) PI-REGULATOR

 y

size 12{Y= { { { {1} over { ital "sT" rSub { size 8{S} } } } { {1} over {1+ ital "sT" rSub { size 8{Č} } } } left (K rSub { size 8{P} } + { {1} over { ital "sT" rSub { size 8{i} } } } right )} over {1+ { {1} over { ital "sT" rSub { size 8{S} } } } { {1} over {1+ ital "sT" rSub { size 8{Č} } } } left (K rSub { size 8{P} } + { {1} over { ital "sT" rSub { size 8{i} } } } right )} } R} {}
1,5

1

0,5

0
size 12{Y= { { ital "sT" rSub { size 8{i} } K rSub { size 8{P} } +1} over { ital "sT" rSub { size 8{S} } left (1+ ital "sT" rSub { size 8{Č} } right ) ital "sT" rSub { size 8{i} } +K rSub { size 8{P} } ital "sT" rSub { size 8{i} } +1} } R} {}

u
4

size 12{G= { {Y} over {R} } = { { ital "sT" rSub { size 8{i} } K rSub { size 8{P} } +1} over {s rSup { size 8{3} } T rSub { size 8{S} } T rSub { size 8{Č} } T rSub { size 8{i} } +s rSup { size 8{2} } T rSub { size 8{S} } T rSub { size 8{i} } +K rSub { size 8{P} } ital "sT" rSub { size 8{i} } +1} } } {}
3

2

0
size 12{s rightarrow 0} {} size 12{t rightarrow infinity } {}
1

size 12{G=1} {}

-1

#### Krmilno – regulacijska oprema

digitalna izhodna
enota OC224N
digitalna vhodna enota ID212

analogna I/O
enota MAD01
CPU43

napajalna enota

mehka logična enota FZ001

RS-232C vmesnik

RS-232C kabel
RS-232C kabel
RS-232C kabel

Fuzzy Support Softw (FSS)
SYSMAC-SCS (SCADA)

###### SYSWIN 3.2

čas [s]

     Referenčni nivo v [mm] Regulirna veličina (izhod iz P-regulatorja) v [10-1Hz] Regulirana veličina (trenutni nivo) v [mm]

###### Sistemi analize in načrtovanje vodenja procesov

## 1. Laplace-ova transformacija ℒ
alignl { stack { size 12{L \( f \( t \) \) =F \( s \) = Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{ infinity } } {f \( t \) cdot e rSup { size 8{ - ital "st"} } ital "dt"} } {} # {} # L rSup { size 8{ - 1} } \( F \( s \) \) =f \( t \) = { {1} over {2πj} } Int cSub { size 8{e - jω} } cSup { size 8{e+jω} } {F \( s \) cdot e rSup { size 8{ ital "st"} } ital "ds"} {} } } {}

## {} Teoremi Laplace-ove transformacije
alignl { stack { size 12{L left [k cdot f \( t \) right ]=k cdot F \( s \) } {} # size 12{L left [f rSub { size 8{1} } \( t \) +- f rSub { size 8{2} } \( t \) right ]=F"" lSub { size 8{1} } \( s \) +- F rSub { size 8{2} } \( s \) } {} # L left [ { {d} over { ital "dt"} } f \( t \) right ]= ital "sF" \( s \) - f \( 0 rSup { size 8{+{}} } \) ;~f \( 0 rSup { size 8{+{}} } \) = {"lim"} cSub { size 8{t rightarrow 0 rSup { size 6{+{}} } } } f \( t \) {} # L left [ { {d rSup {n} } over { size 12{ ital "dt" rSup {n} } } } size 12{f \( t \) } right ]=s rSup {n} size 12{F \( s \) - {"lim"} cSub {t rightarrow 0 rSup { size 6{+{}} } } left [ size 12{s rSup {n - 1} size 12{f \( t \) +s rSup {n - 2} { { size 12{d`f \( t \) } } over { size 12{ ital "dt"} } } } size 12{+ dotsaxis + { {d rSup {n - 1} size 12{f \( t \) }} over { ital "dt" rSup {n - 1} } } }} right ]} size 12{ {}=s rSup {n} } size 12{F \( s \) - s rSup {n - 1} } size 12{f \( 0 rSup {+{}} } size 12{ \) - s rSup {n - 2} } size 12{f rSup { \( 1 \) } } size 12{ \( 0 rSup {+{}} } size 12{ \) - dotsaxis - f rSup { \( n - 1 \) } } size 12{ \( 0 rSup {+{}} } size 12{ \) } {} # L left [ Int cSub {0} cSup {t} {f \( τ \) dτ} right ] size 12{ {}= { {F \( s \) } over {s} } } {} # L left [ Int cSub {0} cSup {t rSub { size 6{1} } } { Int cSub {0} cSup {t rSub { size 6{2} } } { dotsaxis Int cSub {0} cSup {t rSub { size 6{n} } } {} } size 12{f \( τ \) dτ ital "dt" rSub {1} } size 12{ dotsaxis ital "dt" rSub {n - 1} }} right ] size 12{ {}= { {F \( s \) } over {s rSup {n} } } } {} # size 12{L left [f \( t - τ \) right ]=e rSup { - τs} size 12{F \( s \) }} {} # size 12{ {"lim"} cSub {t rightarrow 0} size 12{f \( t \) = {"lim"} cSub {s rightarrow infinity } } size 12{ ital "sF" \( s \) }} {} # size 12{ {"lim"} cSub {t rightarrow infinity } size 12{f \( t \) = {"lim"} cSub {s rightarrow 0} } size 12{ ital "sF" \( s \) }} {} # size 12{L left [e rSup { - αt} size 12{f \( t \) } right ]=F \( s+α \) } {} # size 12{L left [f left ( { {t} over {α} } right ) right ]=α cdot F \( αs \) } {} # size 12{L left [t rSup {n} size 12{f \( t \) } right ]= \( - 1 \) rSup {n} { { size 12{d rSup {n} } } over { size 12{ ital "ds" rSup {n} } } } size 12{F \( s \) ~n=1,2,3, "." "." "." }} {} } } {}

Laplace-ovi transformi

alignl { stack { size 12{1~~~~~1~~~~~~~~``δ left (t right )} {} # size 12{2~~~~``` { {1} over {s} } ~~~~~~~~``1 left (t right )} {} # size 12{3~~~~` { {1} over {s rSup { size 8{2} } } } ~~~~~~~`~` { {1} over {s} } } {} # 4~~~~` { {2!} over {s rSup { size 8{3} } } } ~~~~~~~~~t rSup { size 8{2} } {} # 5~~~~` { {3!} over {s rSup { size 8{4} } } } ~~~~~~~~~t rSup { size 8{3} } {} # 6~~~~ { {m!} over {s rSup { size 8{m+1} } } } ~~~~~~~~t rSup { size 8{m} } ~ {} # 7~~~~ { {1} over {s+a} } ~~~~~~~~e rSup { size 8{ - ital "at"} } ~ {} # 8~~~~ { {1} over { left (s+a right ) rSup { size 8{2} } } } ~~~~~~~ ital "te" rSup { size 8{ - ital "at"} } ~~ {} # 9~~~~ { {1} over { left (s+a right ) rSup { size 8{3} } } } ~~~~~~ { {1} over {2!} } t rSup { size 8{2} } e rSup { size 8{ - ital "at"} } ~~ {} # "10"~~~`` { {1} over { left (s+a right ) rSup { size 8{m} } } } ~~~~~ { {1} over { left (m - 1 right )!} } t rSup { size 8{m - 1} } e rSup { size 8{ - ital "at"} } ~~~ {} # "11"~~~~ { {a} over {s` left (s+a right )} } ~~~~~~1 - e rSup { size 8{ - ital "at"} } ~ {} # "12"~~~~ { {a} over {s rSup { size 8{2} } ` left (s+a right )} } ~~~~~ { {1} over {a} } left ( ital "at" - 1+e rSup { size 8{ - ital "at"} } right )~~~ {} # "13"~~~~ { {b - a} over { left (s+a right ) left (s+b right )} } ~~~~~e rSup { size 8{ - ital "at"} } - e rSup { size 8{ - ital "bt"} } ~~~ {} # "14"~~~~ { {s} over { left (s+a right ) rSup { size 8{2} } } } ~~~~~~~ left (1 - ital "at" right )e rSup { size 8{ - ital "at"} } ~ {} # "15"~~~~ { {ω rSup { size 8{2} } } over {s rSup { size 8{2} } +2 ital "ζω"s+ω rSup { size 8{2} } } } ~~ { {ω} over { sqrt {1 - ζ rSup { size 8{2} } } } } e rSup { size 8{ - ital "ζω"t} } "sin"ω sqrt {1 - ζ rSup { size 8{2} } t} ~~~~~~ {} # "16"~~~~ { {a rSup { size 8{2} } } over {s` left (s+a right ) rSup { size 8{2} } } } ~~~~~1 - e rSup { size 8{ - ital "at"} } left (1+ ital "at" right )~~~ {} # "17"~~~~ { { left (b - a right )s} over { left (s+a right ) left (s+b right )} } ~~~~ ital "be" rSup { size 8{ - ital "bt"} } - ital "ae" rSup { size 8{ - ital "at"} } {} # "18"~~~~ { {ω} over {s rSup { size 8{2} } +ω rSup { size 8{2} } } } ~~~~~~~~"sin"ωt {} # "19"~~~~ { {s} over {s rSup { size 8{2} } +ω rSup { size 8{2} } } } ~~~~~~~~"cos"ωt {} # "20"~~~~ { {s+a} over { left (s+a right ) rSup { size 8{2} } +ω rSup { size 8{2} } } } ~~~~~~e rSup { size 8{ - ital "at"} } "cos"ωt {} # "21"~~~~ { {ω} over { left (s+a right ) rSup { size 8{2} } +ω rSup { size 8{2} } } } ~~~~~~e rSup { size 8{ - ital "at"} } "sin"ωt~ {} # "22"~~~~ { {a rSup { size 8{2} } +ω rSup { size 8{2} } } over {s left [ left (s+a right ) rSup { size 8{2} } +ω rSup { size 8{2} } right ]} } ~~~~1 - e rSup { size 8{ - ital "at"} } left ("cos"ωt+ { {a} over {ω} } "sin"ωt right )~~~~~ {} } } {}

# Signali v Laplace-ovem prostoru

Impulzna funkcija:	Stopničasta funkcija:

r(t)

alignl { stack { size 12{r \( t \) =R rSub { size 8{0} } ;t >= 0~R \( s \) = { {R rSub { size 8{0} } } over {s} } } {} # r \( t \) =0;t langle `0 {} } } {}
size 12{r \( t \) =δ \( t \) ~R \( s \) =1} {}

r(t)

R0

t
t

Linearno naraščajoča funkcija (rampa):	Parabolična funkcija:

r(t)

alignl { stack { size 12{r \( t \) =R rSub { size 8{0} } t rSup { size 8{2} } ;t >= 0~R \( s \) = { {R rSub { size 8{0} } } over {s rSup { size 8{3} } } } } {} # r \( t \) =0;t langle `0 {} } } {}
alignl { stack { size 12{r \( t \) =R rSub { size 8{0} } t;t >= 0~R \( s \) = { {R rSub { size 8{0} } } over {s rSup { size 8{2} } } } } {} # r \( t \) =0;t langle `0 {} } } {}

r(t)

R0
R0

t

1
1
t

Sinusna funkcija:

alignl { stack { size 12{r \( t \) =R rSub { size 8{0} } "sin"ωt;t >= 0~R \( s \) = { {R rSub { size 8{0} } ω} over {s rSup { size 8{2} } +ω rSup { size 8{2} } } } } {} # r \( t \) =0;t langle `0 {} } } {}
r(t)

R0

t

## alignl { stack { size 12{a"" lSub { size 8{n} } cdot { {d rSup { size 8{n} } y} over { ital "dt" rSup { size 8{n} } } } `+`a"" lSub { size 8{n - 1} } cdot { {d rSup { size 8{n - 1} } y} over { ital "dt" rSup { size 8{n - 1} } } } dotsaxis +a"" lSub { size 8{1} } cdot { { ital "dy"} over { ital "dt"} } `+`a rSub { size 8{0} } cdot y~=~b"" lSub { size 8{m} } cdot { {d rSup { size 8{m} } x} over { ital "dt" rSup { size 8{m} } } } `+`b"" lSub { size 8{m - 1} } cdot { {d rSup { size 8{m - 1} } x} over { ital "dt" rSup { size 8{m - 1} } } } dotsaxis +b"" lSub { size 8{1} } cdot { { ital "dx"} over { ital "dt"} } `+`b rSub { size 8{0} } cdot x} {} # a rSub { size 8{1} } ,a rSub { size 8{0} } ,b rSub { size 8{0} } <> 0 {} # a"" lSub { size 8{1} } cdot { { ital "dy"} over { ital "dt"} } `+`a rSub { size 8{0} } cdot y~=~b rSub { size 8{0} } cdot x {} } } {} 2. Diferencialne enačbe
alignl { stack { size 12{ \( s rSup { size 8{2} } cdot X \( s \) - s cdot x \( 0 \) - { dot {x}} \( 0 \) \) +3 \( s cdot X \( s \) - x \( 0 \) \) +2X \( s \) =0} {} # {} # \( s rSup { size 8{2} } cdot X \( s \) - ital "as" - b \) +3 \( s cdot X \( s \) - a \) +2X \( s \) =0~ ital "ali"~X \( s \) cdot \( s rSup { size 8{2} } +3s+2 \) = ital "as"+b+3a {} # {} # X \( s \) = { { ital "as"+b+3a} over {s rSup { size 8{2} } +3s+2} } = { { ital "as"+b+3a} over { \( s+1 \) \( s+2 \) } } = { {2a+b} over {s+1} } - { {a+b} over {s+2} } {} # {} } } {} alignl { stack { size 12{ { ddot {x}}+3 { dot {x}}+2x=0~~x \( 0 \) =a,` { dot {x}} \( 0 \) =b~~~} {} # size 12{L left [x \( t \) right ]=X \( s \) ;~L left [ { dot {x}} \( t \) right ]=s cdot X \( s \) - x \( 0 \) ;~L left [ { ddot {x}} \( t \) right ]=s rSup { size 8{2} } cdot X \( s \) - s cdot x \( 0 \) - { dot {x}} \( 0 \) } {} # {} } } {}	Primer:

x
y

Inverzna Laplace-ova transformacija: size 12{x \( t \) =L rSup { size 8{ - 1} } left [X \( s \) right ]=L rSup { size 8{ - 1} } left [ { {2a+b} over {s+1} } right ] - L rSup { size 8{ - 1} } left [ { {a+b} over {s+2} } right ]= \( 2a+b \) e rSup { size 8{ - t} } - \( a+b \) e rSup { size 8{ - 2t} } ~ \rline `t >= 0} {}
(pravilo Laplace-ove transformacije št.7)

## 3. Prenosna funkcija G(s)

alignl { stack { size 12{G \( s \) = { {L \( ital "izhod" \) } over {L \( ital "vhod" \) } } = { {X \( s \) } over {Y \( s \) } } = { {a rSub { size 8{n} } s rSup { size 8{n} } +a rSub { size 8{n - 1} } s rSup { size 8{n - 1} } + "." "." "." +a rSub { size 8{1} } s+a rSub { size 8{0} } } over {b rSub { size 8{m} } s rSup { size 8{m} } +b rSub { size 8{m - 1} } s rSup { size 8{m - 1} } + "." "." "." +b rSub { size 8{1} } s+b rSub { size 8{0} } } } } {} # X \( s \) =G \( s \) cdot Y \( s \) {} } } {}

y(t)

x(t)

L
L
size 12{G \( s \) = { {k \( s+z rSub { size 8{1} } \) \( s+z rSub { size 8{2} } \) dotsaxis \( s+z rSub { size 8{n} } \) } over { \( s+p rSub { size 8{1} } \) \( s+p rSub { size 8{2} } \) dotsaxis \( s+p rSub { size 8{m} } \) } } } {}
G

X(s)
Y(s)
size 12{G \( s \) = { {K \( T rSub { size 8{b1} } s+1 \) \( T rSub { size 8{b2} } s+1 \) dotsaxis \( T rSub { size 8{ ital "bn"} } s+1 \) } over { \( T rSub { size 8{a1} } s+1 \) \( T rSub { size 8{a2} } s+1 \) dotsaxis \( T rSub { size 8{ ital "am"} } s+1 \) } } } {}

Osnovna pravila za transformacijo:
alignl { stack { size 12{L \( ital "kx" \( t \) \) = ital "kX" \( s \) ,~~L \( x rSub { size 8{1} } \( t \) +- x rSub { size 8{2} } \( t \) \) =X rSub { size 8{1} } \( s \) +- X rSub { size 8{2} } \( s \) } {} # L left ( { {d} over { ital "dt"} } x \( t \) right )= ital "sX" \( s \) ,~L left ( { {d rSup { size 8{2} } } over { ital "dt" rSup { size 8{2} } } } x \( t \) right )=s rSup { size 8{2} } X \( s \) ,~L \( Int {x \( t \) ital "dt" \) = { {1} over {s} } X \( s \) } {} } } {}

## 4. Prehodna funkcija

Diferencialne enačbe

Prehodna funkcija
x(t)
Prenosna funkcija
G(s)

SISTEM

   G(s)

y(t)

x(t)

Transformacijska tabela
1/s . G(s)

Preureditev izrazov v obliko za tabelo

Transformacijska tabela najpogostejših funkcij:

alignl { stack { size 12{ { {1} over {s} } cdot G \( s \) ~~~~~~~x \( t \) } {} # size 12{ { {1} over {s rSup { size 8{2} } T} } ~~~~~~~~y \( t \) cdot { {t} over {T} } } {} # { { ital "sT"} over {s \( 1+ ital "sT" \) } } ~~~~~~y \( t \) cdot e rSup { size 8{ - { {t} over {T} } } } {} # { {1} over {s \( 1+ ital "sT" \) } } ~~~~~~y \( t \) cdot \( 1 - e rSup { size 8{ - { {t} over {T} } } } \) {} # { {1} over { \( 1+ ital "sT" rSub { size 8{1} } \) \( 1+ ital "sT" rSub { size 8{2} } \) } } ~```~y \( t \) cdot { {1} over {T rSub { size 8{1} } - T rSub { size 8{2} } } } \( e rSup { size 8{ - { {t} over {T rSub { size 6{1} } } } } } - e rSup { - { {t} over {T rSub { size 6{2} } } } } size 12{ \) } {} # { {1} over {s \( 1+ ital "sT" rSub {1} size 12{ \) \( 1+ ital "sT" rSub {2} } size 12{ \) }} } ~``~y \( t \) cdot \( 1 - { {T rSub {1} size 12{e rSup { - { {t} over {T rSub { size 6{1} } } } } } size 12{ - T rSub {2} } size 12{e rSup { - { {t} over {T rSub { size 6{2} } } } } }} over { size 12{T rSub {1} size 12{ - T rSub {2} }} } } {} # size 12{ { {1} over {s} } ~~~~~~~```~y \( t \) cdot 1} {} # {} } } {}

Primer:

alignl { stack { size 12{G \( s \) = { {1} over {1+ ital "sT"} } } {} # {} # size 12{ { {1} over {s} } G \( s \) = { {1} over {s \( 1+ ital "sT" \) } } ~ drarrow ~x \( t \) =y \( t \) cdot \( 1 - e rSup { size 8{ - { {t} over {T} } } } \) } {} # {} } } {}

{} 5. Blok diagram
X(s) = (G1(s)  G2(s)).Y(s)	X(s) = G1(s) .G2(s).Y(s)

Y
Y
G1

X
G2
G1
X

G2

6. Modeliranje

Blok diagram zaprtozančnega sistema:

     R(p)	E(p) C(p)	R(p) E(p) C(p)

G(p)

G(p)

 B(p)
H(p)

alignl { stack { size 12{G \( p \) = { {C \( p \) } over {E \( p \) } } ;~ ital "prenosna" ital "funkcija" ital "direktne" ital "veje"} {} # size 12{G \( p \) cdot H \( p \) = { {B \( p \) } over {E \( p \) } } ;~ ital "prenosna" ital "funkcija" ital "odprte" ital "zanke"} {} # size 12{ { {G \( p \) } over {1+G \( p \) H \( p \) } } = { {C \( p \) } over {R \( p \) } } ;~ ital "prenosna" ital "funkcija" ital "zaprte" ital "zanke"} {} # {} } } {}
Zaprtozančni sistemi pri motilnem in referenčnem signalu:

Motnja Z(p)

R(p) E(p)	C(p)
G2(p)
G1(p)

H(p)

alignl { stack { size 12{ { {G rSub { size 8{2} } \( p \) } over {1+G rSub { size 8{1} } \( p \) G rSub { size 8{2} } \( p \) H \( p \) } } = { {C rSub { size 8{Z} } \( p \) } over {Z \( p \) } } ;~~ lline G rSub { size 8{1} } \( p \) G rSub { size 8{2} } \( p \) H \( p \) rline ` rangle rangle 1;`` lline G rSub { size 8{1} } \( p \) H \( p \) rline ` rangle rangle 1;`~ drarrow ~ lline { {C rSub { size 8{Z} } \( p \) } over {Z \( p \) } } rline approx 0`} {} # {} # { {G rSub { size 8{1} } \( p \) G rSub { size 8{2} } \( p \) } over {1+G rSub { size 8{1} } \( p \) G rSub { size 8{2} } \( p \) H \( p \) } } = { {C rSub { size 8{R} } \( p \) } over {R \( p \) } } ;~~ lline G rSub { size 8{1} } \( p \) G rSub { size 8{2} } \( p \) H \( p \) rline ` rangle rangle 1;~ drarrow ~ lline { {C rSub { size 8{R} } \( p \) } over {R \( p \) } } rline approx { {1} over { lline H \( p \) rline } } {} # {} # C \( p \) =C rSub { size 8{R} } \( p \) +C rSub { size 8{Z} } \( p \) = { {G rSub { size 8{2} } \( p \) } over {1+G rSub { size 8{1} } \( p \) G rSub { size 8{2} } \( p \) H \( p \) } } left [G rSub { size 8{1} } \( p \) R \( p \) +Z \( p \) right ] {} } } {}

Primer – hidravlični sistem z dvema nivojskima posodama:

qi

A1

   A2

        h1(t)
 h2(t)

q1	q2

    R1	R2
qi(t)	vhodni pretok
h1(t)	nivo v prvi posodi	h2(t)	nivo v drugi posodi
A1	površina gladine v prvi posodi	A2	površina gladine v drugi posodi
q1(t)	pretok med obema posodama	q2(t)	iztok iz druge posode

Ravnotežna enačba prve posode:	Ravnotežna enačba druge posode:
size 12{q rSub { size 8{2} } \( t \) = { {h rSub { size 8{2} } \( t \) } over {R rSub { size 8{2} } } } } {} size 12{A rSub { size 8{1} } { { ital "dh" rSub { size 8{1} } \( t \) } over { ital "dt"} } =q rSub { size 8{i} } \( t \) - q rSub { size 8{1} } \( t \) ~~~~~~~A rSub { size 8{2} } { { ital "dh" rSub { size 8{2} } \( t \) } over { ital "dt"} } =q rSub { size 8{1} } \( t \) - q rSub { size 8{2} } \( t \) } {}
size 12{q rSub { size 8{1} } \( t \) = { {h rSub { size 8{1} } \( t \) - h rSub { size 8{2} } \( t \) } over {R rSub { size 8{1} } } } } {}

Laplace-ova transformacija enačb:
alignl { stack { size 12{A rSub { size 8{1} } ital "pH" rSub { size 8{1} } \( p \) =Q rSub { size 8{i} } \( p \) - Q rSub { size 8{1} } \( p \) ~ drarrow ~H rSub { size 8{1} } \( p \) = { {1} over {A rSub { size 8{1} } p} } left [Q rSub { size 8{i} } \( p \) - Q rSub { size 8{1} } \( p \) right ]``;~Q rSub { size 8{1} } \( p \) = { {H rSub { size 8{1} } \( p \) - H rSub { size 8{2} } \( p \) } over {R rSub { size 8{1} } } } } {} # A rSub { size 8{2} } ital "pH" rSub { size 8{2} } \( p \) =Q rSub { size 8{1} } \( p \) - Q rSub { size 8{2} } \( p \) ~ drarrow ~H rSub { size 8{2} } \( p \) = { {1} over {A rSub { size 8{2} } p} } left [Q rSub { size 8{1} } \( p \) - Q rSub { size 8{2} } \( p \) right ]`;~Q rSub { size 8{2} } \( p \) = { {H rSub { size 8{2} } \( p \) } over {R rSub { size 8{2} } } } {} } } {}

Blok diagram hidravličnega sistema:

Qi(p)	Q1(p)	C(p)	Q2(p)
1/pA2
1/pA1

1/R2

1/R1

H1(p)	H2(p)

# Poenostavitev blok diagrama hidravličnega sistema

Q2(s)
Q1(s)
Qi(s)

### PRAVILO 5, PRAVILO 4, PRAVILO 1

A1R2s

Q2(s)
Qi(s)

1/(A2R2s)
1/(A1R1s)

H2(s)

H1(s)

PRAVILO 6, PRAVILO 1

A1R2s

Q2(s)
Qi(s)

size 12{ { {1} over { \( 1+R rSub { size 8{1} } A rSub { size 8{1} } s \) cdot \( 1+R rSub { size 8{2} } A rSub { size 8{2} } s \) } } } {}

#### PRAVILO 6

Qi(s)
Q2(s)

size 12{ { {1} over {1+s cdot \( R rSub { size 8{1} } A rSub { size 8{1} } +R rSub { size 8{2} } A rSub { size 8{2} } +R rSub { size 8{2} } A1 \) +s rSup { size 8{2} } cdot \( R rSub { size 8{1} } R rSub { size 8{2} } A rSub { size 8{1} } A rSub { size 8{2} } \) } } } {}

Primer določitve odvisnosti H1 od Qi

Q1(s)
Q2(s)
Qi(s)

Qi(s)

Qi(s)

H1(s)
Qi(s)
size 12{ { {R rSub { size 8{1} } } over {1 - H rSub { size 8{2} } `+ ital "sR" rSub { size 8{1} } A rSub { size 8{1} } } } } {}

# ANALIZA SISTEMOV V ČASOVNEM PODROČJU

1. Vpliv polov in ničel na časovni odziv

size 12{ { ddot {c}}+3 { dot {c}}+2c=2 { dot {r}}+r~~G \( s \) = { {C \( s \) } over {R \( s \) } } = { {Š \( s \) } over {I \( s \) } } = { {2s+1} over {s rSup { size 8{2} } +3s+2} } = { {2 \( s+1/2 \) } over { \( s+1 \) \( s+2 \) } } } {}

Im(s)

   -2 -1 -1/2
Re(s)

Prenosno funkcijo G(s) razvijemo v parcialne ulomke:
size 12{G \( s \) = { {2s+1} over { \( s+1 \) \( s+2 \) } } = { { - 1} over {s+1} } + { {3} over {s+2} } ~ drarrow ~g \( t \) = - e rSup { size 8{ - t} } +3e rSup { size 8{ - 2t} } } {}

Vpliv lege polov na impulzni odziv sistema:

Im(s)
j

Re(s)


2. Tipi sistemov

 Proporcionalni sistemi

size 12{G \( s \) = { {Š \( s \) } over {I \( s \) } } = { {X \( s \) } over {Y \( s \) } } = { {a rSub { size 8{n} } s rSup { size 8{n} } +a rSub { size 8{n - 1} } s rSup { size 8{n - 1} } + "." "." "." +a rSub { size 8{1} } s+a rSub { size 8{0} } } over {b rSub { size 8{m} } s rSup { size 8{m} } +b rSub { size 8{m - 1} } s rSup { size 8{m - 1} } + "." "." "." +b rSub { size 8{1} } s+b rSub { size 8{0} } } } ;~m <= n;~Š \( 0 \) <> 0;~I \( 0 \) <> 0} {}

22

x(t)

y(t)

t

Proporcionalni P člen:

alignl { stack { size 12{G \( s \) = { {X \( s \) } over {Y \( s \) } } =K"" lSub { size 8{p} } } {} # x \( t \) =K cdot y \( t \) {} } } {}

{}

x(t)

y(t)

Kp=x/y

t

P člen

Integrirni sistemi

size 12{G \( s \) = { {Š \( s \) } over {I \( s \) } } = { {X \( s \) } over {Y \( s \) } } = { {¸1} over {s rSup { size 8{j} } } } { {Š \( s \) } over {I rSup { size 8{'} } \( s \) } } ;~Š \( 0 \) <> 0;~I \( 0 \) <> 0} {}

x(t)

y(t)

t

- j = 0…	sistem ničelne vrste (reda) ali stopnje je proporcionalni sistem
- j = 1…	sistem prve vrste
- j = 2…	sistem druge vrste itd.

### Integrirni člen:
alignl { stack { size 12{x \( t \) =K rSub { size 8{i} } Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{t} } {y \( t \) ital "dt"} } {} # G \( s \) = { {X \( s \) } over {Y \( s \) } } = { {K rSub { size 8{i} } } over {s} } = { {1} over { ital "sT" rSub { size 8{i} } } } {} # { { ital "dx"} over { ital "dt"} } = { {1} over {T rSub { size 8{i} } } } cdot y;~K rSub { size 8{i} } = { {1} over {T rSub { size 8{i} } } } ;~ {} } } {}
x/y

{}
x(t)

y(t)
1

y(t)=Ki.t

t

I člen

Ti
integracijska časovna konstanta

## Diferencirni sistem

Števec prenosne funkcije vsebuje enega ali več korenov (ničel) v koordinatnem izhodišču.

x(t)

size 12{G \( s \) = { {Š \( s \) } over {I \( s \) } } = { {X \( s \) } over {Y \( s \) } } = { {s rSup { size 8{j} } Š \( s \) } over {I rSup { size 8{'} } \( s \) } } ;~Š \( 0 \) <> 0;~I \( 0 \) <> 0} {}

y(t)

t

alignl { stack { size 12{x \( t \) =T rSub { size 8{d} } { { ital "dy"} over { ital "dt"} } ;~G \( s \) = { {X \( s \) } over {Y \( s \) } } =T rSub { size 8{d} } cdot s} {} # x \( t \) = { { ital "dy"} over { ital "dt"} } cdot T rSub { size 8{d} } = { { ital "dy"} over { ital "dt"} } cdot K rSub { size 8{d} } =δ \( t \) cdot T rSub { size 8{d} } {} } } {}
Diferencirni D člen:
x,y

1
{}
x(t)

y(t)

Td… diferencialna časovna konstanta
 … odziv na stopničasto vzbujanje je Dirac-ov impulz


D člen

t

x,y
alignl { stack { size 12{ ital "DE":~T' rSub { size 8{d} } { dot {x}} \( t \) +x \( t \) =T rSub { size 8{d} } { dot {y}} \( t \) } {} # ital "PF":~G \( s \) = { {X \( s \) } over {Y \( s \) } } = { { ital "sT" rSub { size 8{d} } } over {1+T' rSub { size 8{d} } s} } {} } } {}

Td/T'd

1
{}
x(t)

y(t)

stopnični odziv: size 12{x \( t \) = { {T rSub { size 8{d} } } over {T rSub { size 8{d'} } } } cdot e rSup { size 8{ - { {t} over {T' rSub { size 6{d} } } } } } } {}

D člen

T'd
t

## Zakasnilni člen – člen z mrtvim časom

x

size 12{ ital "PF":~G \( s \) = { {X \( s \) } over {Y \( s \) } } =e rSup { size 8{ - ital "sT" rSub { size 6{m} } } } } {}

{}
x(t)

y(t)

stopnični odziv:

 alignl { stack { size 12{x \( t \) =y \( t - T rSub { size 8{m} } \) =0;~t` langle `T rSub { size 8{m} } } {} # x \( t \) =y \( t - T rSub { size 8{m} } \) =1;~t >= T rSub { size 8{m} } {} } } {}
Tm

T'm

t

 Proporcionalni sistem 1. reda PT1 (P1)

alignl { stack { size 12{ ital "DE":~T { dot {c}} \( t \) +c \( t \) =K rSub { size 8{p} } r \( t \) } {} # ital "PF":~G \( s \) = { {C \( s \) } over {R \( s \) } } = { {K rSub { size 8{p} } } over {1+ ital "Ts"} } {} } } {}
Povratno-zančna blok shema:	Poenostavljena shema:

size 12{ { {1} over { ital "sT"} } } {}
E(s)
C(s)
R(s)
size 12{ { {1} over { ital "Ts"+1} } } {}
C(s)
R(s)

{}

Kp… ojačanje sistema
T … časovna konstanta sistema

## Odziv sistema PT1 na impulz  (naravni odziv)

c(t), r(t)

alignl { stack { size 12{C \( s \) = { {K rSub { size 8{p} } } over {1+ ital "Ts"} } cdot 1} {} # c \( t \) = { {K rSub { size 8{p} } } over {T} } cdot e rSup { size 8{ - { {t} over {T} } } } ;~t >= 0 {} } } {}
1/T

size 12{c \( t \) = { {1} over {T} } e rSup { size 8{ - { {t} over {T} } } } } {}

3T
T
2T

t

## Odziv sistema PT1 na stopničasto vzbujanje

naklon 1/T

c(t) / KR0

c(t)=1-e-t /T
alignl { stack { size 12{C \( s \) = { {K rSub { size 8{p} } } over {1+ ital "Ts"} } cdot { {R rSub { size 8{0} } } over {s} } =K rSub { size 8{p} } R rSub { size 8{0} } left ( { {1} over {s} } - { {T} over {1+ ital "Ts"} } right )} {} # c \( t \) =K rSub { size 8{p} } R rSub { size 8{0} } \( 1 - e rSup { size 8{ - { {t} over {T} } } } \) `;~t >= 0 {} } } {}

1

A

0,632

B

86,5%
63,2%

95%

3T
2T
T
t

Regulacijski sistem v primeru Kp = 1 v ustaljenem stanju nima pogreška:

alignl { stack { size 12{c \( t \) =R rSub { size 8{0} } \( 1 - e rSup { size 8{ - { {t} over {T} } } } \) ~ drarrow ~e \( t \) =R rSub { size 8{0} } - c \( t \) =R rSub { size 8{0} } e rSup { size 8{ - { {t} over {T} } } } ~ drarrow ~e \( infinity \) =0} {} # {} } } {}

## Odziv sistema PT1 na linearno naraščajoči vhodni signal

c(t)

alignl { stack { size 12{C \( s \) = { {K rSub { size 8{p} } } over {1+ ital "Ts"} } cdot { {R rSub { size 8{0} } } over {s rSup { size 8{2} } } } =K rSub { size 8{p} } R rSub { size 8{0} } left ( { {1} over {s rSup { size 8{2} } } } - { {T} over {s} } + { {T rSup { size 8{2} } } over {1+ ital "Ts"} } right )} {} # c \( t \) =K rSub { size 8{p} } R rSub { size 8{0} } \( t - T1+ ital "Te" rSup { size 8{ - { {t} over {T} } } } \) `;~t >= 0 {} } } {}

 R0 T= T
T

3T

T

2TT
r(t) = R0 t= t

c(t)

T
2T
3T
t

alignl { stack { size 12{c \( t \) =R rSub { size 8{0} } \( t - T+ ital "Te" rSup { size 8{ - { {t} over {T} } } } \) ~ drarrow ~e \( t \) =R rSub { size 8{0} } t - c \( t \) =R rSub { size 8{0} } T \( 1 - e rSup { size 8{ - { {t} over {T} } } } \) ~ drarrow ~e \( infinity \) =R rSub { size 8{0} } T} {} # {} } } {} Regulacijski sistem ima v primeru Kp = 1 v ustaljenem stanju konstantni pogrešek:

Primerjava odzivov

size 12{c \( t \) = { {K rSub { size 8{p} } } over {T} } cdot e rSup { size 8{ - { {t} over {T} } } } ;~t >= 0} {}
impulz :

size 12{c \( t \) =K rSub { size 8{p} } \( 1 - e rSup { size 8{ - { {t} over {T} } } } \) `;~t >= 0} {}
stopnica:

size 12{c \( t \) =K rSub { size 8{p} } \( t - T1+ ital "Te" rSup { size 8{ - { {t} over {T} } } } \) `;~t >= 0} {}
linearno naraščajoči signal:

Sistemi drugega reda PT2 (P2)

alignl { stack { size 12{u rSub { size 8{ ital "vh"} } =u rSub { size 8{R} } +u rSub { size 8{L} } +u rSub { size 8{c} } =i cdot R+L { { ital "di"} over { ital "dt"} } + { {1} over {C} } Int {i cdot ital "dt";~i=C { { ital "du" rSub { size 8{C} } } over { ital "dt"} } } ;} {} # ital "RC" { { ital "du" rSub { size 8{C} } } over { ital "dt"} } + ital "LC" { {d rSup { size 8{2} } u rSub { size 8{C} } } over { ital "dt" rSup { size 8{2} } } } +u rSub { size 8{C} } =u rSub { size 8{ ital "vh"} } {} # { {d rSup { size 8{2} } u rSub { size 8{C} } } over { ital "dt" rSup { size 8{2} } } } + { {R} over {L} } { { ital "du" rSub { size 8{C} } } over { ital "dt"} } + { {1} over { ital "LC"} } u rSub { size 8{C} } = { {1} over { ital "LC"} } u rSub { size 8{ ital "vh"} } {} } } {}
Splošna oblika modela

R
L

i

uR
uL

uC
uizh = c
uvh = r
C

size 12{ { ddot {c}} \( t \) +2 ital "ζω" rSub { size 8{n} } { dot {c}} \( t \) +ω"" lSub { size 8{n} } rSup { size 8{2} } c \( t \) =ω"" lSub { size 8{n} } rSup { size 8{2} } r \( t \) ;~ζ= { {R} over {2} } sqrt { { {C} over {L} } ;} ~ω rSub { size 8{n} } = { {1} over { sqrt { ital "LC"} } } } {}

Dobljeni izraz preko Laplace-ove transformacije transformiramo:
size 12{C \( s \) cdot ` \( s rSup { size 8{2} } +2 ital "ζω" rSub { size 8{n} } s+ω rSub { size 8{n} } rSup { size 8{2} } \) =ω rSub { size 8{n} } rSup { size 8{2} } cdot R \( s \) ~ drarrow ~G \( s \) = { {C \( s \) } over {R \( s \) } } = { {ω rSub { size 8{n} } rSup { size 8{2} } } over {s rSup { size 8{2} } +2 ital "ζω" rSub { size 8{n} } s+ω rSub { size 8{n} } rSup { size 8{2} } } } = { {ω rSub { size 8{n} } rSup { size 8{2} } } over { \( s - s rSub { size 8{1} } \) \( s - s rSub { size 8{2} } \) } } } {}

alignl { stack { size 12{s rSup { size 8{2} } +2 ital "ζω" rSub { size 8{n} } s+ω rSub { size 8{n} } rSup { size 8{2} } =0;~ drarrow ~s rSub { size 8{1,2} } = - { {2 ital "ζω" rSub { size 8{n} } } over {2} } +- sqrt { { {4ζ rSup { size 8{2} } ω rSub { size 8{n} } rSup { size 8{2} } - 4ω rSub { size 8{n} } rSup { size 8{2} } } over {4} } } =ω rSub { size 8{n} } \( - ζ +- jω rSub { size 8{n} } sqrt {1 - ζ rSup { size 8{2} } } \) =δ +- jω rSub { size 8{d} } ;~} {} # ω rSub { size 8{d} } =ω rSub { size 8{n} } sqrt {1 - ζ rSup { size 8{2} } } {} } } {}
d faktor dušenega nihanja.

 Glede na vrednost dušenja  ima stopničasti odziv štiri značilne oblike.

dušeno nihanje – podkritično dušenje: 0    1

# Stopnični odziv R(s) = 1/s

alignl { stack { size 12{c \( t \) =1 - { {e rSup { size 8{ - ital "ζω" rSub { size 6{n} } t} } } over { sqrt {1 - ζ rSup {2} } } } size 12{ cdot "sin"` \( ω rSub {n} sqrt { size 12{1 - ζ rSup {2} } } } size 12{``t - ital "ϕφ" \) }} {} # size 12{φ= ital "arc"` ital "tg" { { sqrt {1 - ζ rSup { size 8{2} } } } over {ζ} } } {} } } {}

Im(s)

arc sin 
=0

=1=1

n

d

Re(s)

n

nedušeno nihanje:  = 0

Ko je dušenje  = 0, ležita oba pola na imaginarni osi in velja: s1,2 =  jn. Odziv na stopničasti vhod R(s) = 1/s je nedušeno nihanje:
c(t) = 1 – cos nt

meja aperiodičnosti – kritično dušenje:  = 1

# Stopnični odziv R(s) = 1/s

alignl { stack { size 12{ { {C \( s \) } over {R \( s \) } } = { {ω rSub { size 8{n} } rSup { size 8{2} } } over { \( s+ω rSub { size 8{n} } \) rSup { size 8{2} } } } } {} # c \( t \) =1 - e rSup { size 8{ - ω rSub { size 6{n} } t} } \( 1+ω rSub {n} size 12{t \) } {} } } {}

Im(s)

s1 = s2 = - n
Re(s)

aperiodični odziv – nadkritično dušenje:   1

size 12{s rSub { size 8{2} } = - { {1} over {T rSub { size 8{2} } } } } {}
Im(s)

# Stopnični odziv R(s) = 1/s:

size 12{c \( t \) =1 - { {ω rSub { size 8{n} } } over {2 sqrt {ζ rSup { size 8{2} } - 1} } } \( T rSub { size 8{1} } e rSup { size 8{ - { {t} over {T rSub { size 6{1} } } } } } - T rSub {2} size 12{e rSup { - { {t} over {T2} } } } size 12{ \) }} {}

size 12{s rSub { size 8{1,2} } =ω rSub { size 8{n} } \( - ζ +- sqrt {ζ rSup { size 8{2} } - 1} \) ;~s rSub { size 8{1} } = - { {1} over {T rSub { size 8{1} } } } } {}

s1
s2
Re(s)

Sistemi z dušilnim faktorjem 0,50,8 najhitreje dosežejo bližino referenčne vrednosti, med aperiodičnimi odzivi pa je najhitrejši odziv pri kritičnem dušenju. Aperiodični odzivi relativno počasi reagirajo na vhodne signale.

Značilni odziv sistema PT2 na stopnico

  1
kritično in nadkritičo
dušenje

0    1
dušeno nihanje-podkritično dušenje

 = 0
nedušeno nihanje

# Tipični parametri odziva sistema

Mp

ts
tp
tr
td

Analiza kvalitete regulacijskih sistemov

Obravnavani časovni odzivi so zapleteni, zato vedenje regulacijskega sistema opišemo s pokazatelji kvalitete, ki so odvisni od lege polov.

Pokazatelji učinkovitosti delovanja regulacijskega sistema

Načrtovanje regulatorja je postopek, s pomočjo katerega dosežemo želene pokazatelje kvalitete. Običajno želimo doseči faktor dušenja  med 0,4 in 0,8.

Čas zakasnitve - td je čas, v katerem regulirana veličina prvič doseže 50% končne vrednosti.

Čas vzpona - tr
Začetek odziva sistema določa čas vzpona tr (rise time). Za sisteme z dušenjem   1 je čas vzpona tr določen s spremembo od 0 do1, pri sistemih z dušenjem   1 pa s spremembo izhoda od 10% do 90% njegove vrednosti in ga označimo s tr1.
alignl { stack { size 12{t rSub { size 8{r} } = { {π - β} over {ω rSub { size 8{d} } } } ;~β= ital "arctg" { {ω rSub { size 8{d} } } over {σ} } = ital "arctg" { { sqrt {1 - ζ rSup { size 8{2} } } } over {ζ} } ;~~t rSub { size 8{r} } approx { {2} over {ω rSub { size 8{n} } } } `` ital "pri"`ζ` langle `0 "." 5} {} # t rSub { size 8{r1} } approx { {2 "." "16"`ζ+0 "." "60"} over {ω rSub { size 8{n} } } } {} } } {}

Čas prvega prenihaja - tp
(čas maksimalnega prevzpona – peak time) določimo za sistem drugega reda:
size 12{t rSub { size 8{p} } = { {π} over {ω rSub { size 8{d} } } } = { {π} over {ω rSub { size 8{n} } sqrt {1 - ζ rSup { size 8{2} } } } } } {}

Prenihaj Mpt
size 12{e rSub { size 8{d%} } = { {M rSub { size 8{ ital "pt"} } - M rSub { size 8{s} } } over {M rSub { size 8{s} } } } cdot "100";~M rSub { size 8{p} } =c \( t rSub { size 8{p} } \) - 1=e rSup { size 8{ - ζ { {π} over { sqrt {1 - ζ rSup { size 6{2} } } } } } } ~ ital "velja"` ital "za"~0 <= ζ` langle `1;~e rSub {d%} size 12{ {}=M rSub {p} } size 12{ \( % \) =e rSup { - ζ { {π} over { sqrt {1 - ζ rSup { size 6{2} } } } } } } size 12{ cdot "100"%}} {} je določen z razliko med maksimalno vrednostjo odziva in vrednostjo 1.

alignl { stack { size 12{0 <= ζ <= 0 "." 6:~~M rSub { size 8{p} } approx 1 - { {ζ} over {0 "." 6} } } {} # 0 "." 4 <= ζ <= 0 "." 9:~`M rSub { size 8{p} } approx 0 "." 4 cdot \( 1 - { {ζ} over {0 "." 9} } \) {} } } {}
Dušenje 	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3
Prenihaj Mp(%)	0.2	1.5	4.6	9.5	16.3	25.4	37.2

Čas umiritve/stabilizacije - ts
alignl { stack { size 12{e rSup { size 8{ - { {t} over {T} } } } =e rSup { size 8{ - ital "ζω" rSub { size 6{n} } t} } ;~e rSup { - ital "ζω" rSub { size 6{n} } t rSub { size 6{s} } } size 12{ {}= { {x} over {"100"} } ~ drarrow ~t rSub {s} } size 12{ {}= { {"ln" { {"100"} over {x} } } over { ital "ζω" rSub {n} } } } size 12{`~ ital "pri"~ζ` langle `1}} {} # size 12{x=2"%:"~t"" lSub { size 8{s} } approx { {4} over { ital "ζω" rSub { size 8{n} } } } =4T;~~x=5"%:"~t"" lSub { size 8{s} } approx { {3} over { ital "ζω" rSub { size 8{n} } } } =3T} {} } } {} je čas, ki ga potrebuje odziv, da doseže in ostane znotraj tolerančnega področja okoli ustaljene vrednosti x (x = običajno  2% oz.  5%).

### Čas ustaljenega stanja stanja je približno enak 3 do 4 – kratni vrednosti časovne konstante, ki pripada prevladujočemu korenu karakteristične enačbe sistema.
### Pri načrtovanju običajno predpišemo pokazatelje, poiščemo ustrezno lego polov, ki zagotovi ustrezne pokazatelje kvalitete in določimo regulator, ki zagotovi želene pole. Za podane vrednosti tr , Mp in ts dobimo naslednje zveze:

size 12{ω rSub { size 8{n} } >= { {2} over {t rSub { size 8{r} } } } ;~ζ >= 0 "." 6 cdot \( 1 - M rSub { size 8{p} } \) ;~σ= ital "ζω" rSub { size 8{n} } >= { {4} over {t rSub { size 8{s} } } } } {}

Neenačbe lahko predstavimo v ravnini 's', kjer je prikazano področje, kjer je potrebno izbrati pole.

Stacionarni pogrešek v regulacijskih sistemih

Glavna zahteva regulacijskega sistema je zagotovitev zahtevanega stacionarnega pogreška.

alignl { stack { size 12{E \( s \) =R \( s \) - { {G \( s \) } over {1+G \( s \) H \( s \) } } R \( s \) = { {1+G \( s \) H \( s \) - G \( s \) } over {1+G \( s \) H \( s \) } } R \( s \) } {} # size 12{H \( s \) =1~ drarrow ~E \( s \) = { {R \( s \) } over {1+G \( s \) } } } {} } } {}
R(s)

C(s)
E(s)
G(s)

H(s)

size 12{ {"lim"} cSub { size 8{t rightarrow infinity } } e \( t \) =e rSub { size 8{s} } = {"lim"} cSub { size 8{s rightarrow 0} } { { ital "sR" \( s \) } over {1+G \( s \) } } } {}

Stacionarni pogrešek, ko je H(s) = 1 določimo:

size 12{G \( s \) H \( s \) = { {K \( T rSub { size 8{b1} } s+1 \) \( T rSub { size 8{b2} } s+1 \) dotsaxis \( T rSub { size 8{ ital "bn"} } s+1 \) } over {s rSup { size 8{j} } \( T rSub { size 8{a1} } s+1 \) \( T rSub { size 8{a2} } s+1 \) dotsaxis \( T rSub { size 8{ ital "am"} } s+1 \) } } } {}
Odprtozančna funkcija v faktorizirani obliki:

Parametri v prenosni funkciji:

- K…	ojačanje sistema,
- Kp …	konstanta pozicijskega pogreška / odprto zančna prenosna funkcija
- Tbi …	časovne konstante števca;
- Tai …	časovne konstante imenovalca
- j …	vrsta sistema oz. število polov v koordinatnem izhodišču (celo število, ki predstavlja število integratorjev v odprto-zančni funkciji G(s)

Stacionarni pogrešek sistema določimo

- za referenčno stopnico: r(t) = (t)	- za referenčno naraščajočo funkcijo - rampo: r(t)=t.(t)

c(t)
r(t)

 es

r(t) = (t)

 es

c(t)
r(t) =t.(t)

c(t)

 c

t

t

#### Stacionarni pogrešek v transformirani obliki pri stopničastem referenčnem signalu
alignl { stack { size 12{e rSub { size 8{s} } = {"lim"} cSub { size 8{t rightarrow infinity } } e \( t \) ~ drarrow ~e rSub { size 8{s} } = {"lim"} cSub { size 8{s rightarrow 0} } E \( s \) = {"lim"} cSub { size 8{s rightarrow 0} } { {s cdot R \( s \) } over {1+G \( s \) cdot H \( s \) } } = { {R rSub { size 8{0} } } over {1+ {"lim"} cSub { size 8{s rightarrow 0} } G \( s \) cdot H \( s \) } } } {} # K rSub { size 8{p} } = {"lim"} cSub { size 8{s rightarrow 0} } G \( s \) cdot H \( s \) ~ drarrow ~e rSub { size 8{s} } = { {R rSub { size 8{0} } } over {1+K rSub { size 8{p} } } } {} } } {}
Pri stopničastem referenčnem signalu je pogrešek odvisen od konstante pozicijskega pogreška. Za sistem ničelnega reda (j = 0, proporcionalni sistem) in višjih redov (j  1) velja:

#### alignl { stack { size 12{j=0:K rSub { size 8{p} } = {"lim"} cSub { size 8{s rightarrow 0} } { {K \( T rSub { size 8{b1} } s+1 \) \( T rSub { size 8{b2} } s+1 \) dotsaxis \( T rSub { size 8{ ital "bn"} } s+1 \) } over { \( T rSub { size 8{a1} } s+1 \) \( T rSub { size 8{a2} } s+1 \) dotsaxis \( T rSub { size 8{ ital "am"} } s+1 \) } } =K;~j >= 1:K rSub { size 8{p} } = {"lim"} cSub { size 8{s rightarrow 0} } { {K \( T rSub { size 8{b1} } s+1 \) \( T rSub { size 8{b2} } s+1 \) dotsaxis \( T rSub { size 8{ ital "bn"} } s+1 \) } over {s rSup { size 8{j} } \( T rSub { size 8{a1} } s+1 \) \( T rSub { size 8{a2} } s+1 \) dotsaxis \( T rSub { size 8{ ital "am"} } s+1 \) } } = infinity } {} # j=0:e rSub { size 8{s} } = { {R rSub { size 8{0} } } over {1+K} } ;~j >= 1:e rSub { size 8{s} } =0 {} } } {}

	Vrsta vhodnega signala			Stopnica	Rampa	Parabola
Vrsta sistema (j)	Kp	Kv	Ka	{} es=R0/(1+Kp)	es=R0 / Kv	es=R0 / Ka
0	K	0	0	R0/(1+K)		
1		K	0	0	R0/K	
2			K	0	0	R0/K
3				0	0	0

Stabilnost regulacijskih sistemov

Analiza stabilnosti linearnih časovno nespremenljivih sistemov temelji na legi polov regulacijskega sistema Gr(s) = C(s)/R(s) oziroma na legi korenov karakteristične enačbe: 1 + G(s)H(s) = 0. Sistem je stabilen, če je izhodni signal omejen pri kakršnemkoli omejenem vhodnem.

referenčni vhod:	r(t) N   za t  t0	t … poljubni čas
regulirana veličina:	c(t) M   za t  t0	t0… začetek opazovanja

BIBO stabilnost vodi do zahteve, da koreni karakteristične enačbe v primeru stabilnega sistema ležijo v levem delu ravnine 's'.

Routh-ov stabilnostni kriterij

Postopek:

zapis karakteristične enačbe 1 + G(s)H(s) = 0 v obliki: a0sn + a1sn-1 + a2sn-2 + …+ an = 0

če ležijo koreni v levem delu ravnine, morajo biti koeficienti a,b,c,… pozitivni oz. enakega predznaka (primer enačbe 1.reda: s +a; primer enačbe 2.reda: s2 + bs + c; …)

ureditev koeficientov v Routh-ovo shemo po naslednjem vzorcu:

sn	a0	a2	a4	a6	…

alignl { stack { size 12{b rSub { size 8{1} } = { {a rSub { size 8{1} } a rSub { size 8{2} } - a rSub { size 8{0} } a rSub { size 8{3} } } over {a rSub { size 8{1} } } } ;`b rSub { size 8{2} } = { {a rSub { size 8{1} } a rSub { size 8{4} } - a rSub { size 8{0} } a rSub { size 8{5} } } over {a rSub { size 8{1} } } } ;`b rSub { size 8{3} } = { {a rSub { size 8{1} } a rSub { size 8{6} } - a rSub { size 8{0} } a rSub { size 8{7} } } over {a rSub { size 8{1} } } } ; "." "." "." } {} # c rSub { size 8{1} } = { {b rSub { size 8{1} } a rSub { size 8{3} } - a rSub { size 8{1} } b rSub { size 8{2} } } over {b rSub { size 8{1} } } } ;`c rSub { size 8{2} } = { {b rSub { size 8{1} } a rSub { size 8{5} } - a rSub { size 8{1} } b rSub { size 8{3} } } over {b rSub { size 8{1} } } } ;`c rSub { size 8{3} } = { {b rSub { size 8{1} } a rSub { size 8{7} } - a rSub { size 8{1} } b rSub { size 8{4} } } over {b rSub { size 8{1} } } } ; "." "." "." {} # d rSub { size 8{1} } = { {c rSub { size 8{1} } b rSub { size 8{2} } - b rSub { size 8{1} } c rSub { size 8{2} } } over {c rSub { size 8{1} } } } ;`d rSub { size 8{2} } = { {c rSub { size 8{1} } b rSub { size 8{3} } - b rSub { size 8{1} } c rSub { size 8{3} } } over {c rSub { size 8{1} } } } ; "." "." "." {} } } {}
sn-1	a1	a3	a5	a7	…
sn-2	b1	b2	b3	b4	…
sn-3	c1	c2	c3	c4	…
sn-4	d1	d2	d3	d4	…
.	.	.	.	.
 .	.	.	.	.
.	.	.	.	.
s3	e1	e2	e3
s2	f1	f2
s1	g1
s0	h1

Primer:
Karakteristična enačba sistema ima obliko: s4 + 2s3 + 3s2 + 4s +5 = 0

Ker so vsi koeficienti pozitivni, je izpolnjen potreben pogoj za stabilnost sistema.

Izračunana Routh-ova shema ima obliko:

s4	1	3	5
s3	2	4	0	/ x ½
1	2	0
s2	1	5

s1	-3	0

s0	5

Ker se predznak v prvem stolpcu dvakrat zamenja (prehod iz + v – in iz – v +), ni izpolnjen zadostni pogoj za stabilnost. Sistem ima dva pola v desnem delu ravnine 's'.

# REGULACIJSKI ALGORITMI

- delitev glede na energijo, ki jo potrebujejo za delovanje

regulatorji brez pomožne energije (samodelujoči);
- izdelujejo se masovno in so poceni
- so zanesljivi in izpolnjujejo varnostne zahteve
- območje signalov je omejeno in neprilagodljivo
- dinamične lastnosti so zelo omejene (proporcionalna karakteristika)
- slabša točnost, posegi v zanko niso možni – ni modularnosti

regulatorji s pomožno energijo; za delovanje je potrebna dodatna pomožna energija
- so bolj splošno namenski
- dražji
- območje signalov je prilagodljivo
- dinamične lastnosti so raznovrstne
- omogočajo veliko točnost
- poseg v zanko je možen, zato omogočajo veliko modularnost

- delitev glede na vrsto medija ali uporabljene pomožne energije
1. mehanski
2. pnevmatski
3. hidravlični
4. električni

- delitev električnih regulatorjev
1. analogni; izvedeni so z električnimi oz. elektronskimi komponentami
2. digitalni; izvedeni so s sodobnimi računalniškimi komponentami

- delitev glede na vrsto regulirnega signala

zvezno delujoči regulatorji; regulirna veličina lahko zavzame poljubno vrednost znotraj regulirnega območja, regulacija je zelo točna; delitev zveznih regulatorjev glede na dinamične značilnosti:
- proporcionalni P
- proporcionalno - integrirni PI
- proporcionalno - diferencirni PD
- proporcionalno - integrirno – diferencirni PID

stopenjsko (nezvezno) delujoči regulatorji; regulirna veličina lahko zavzame samo dve ali tri različne vrednosti
- dvopoložajni ON – OFF
- tropoložajni

      c) mehki regulatorji (fuzzy)

# Regulator s proporcionalnimi lastnostmi – P regulator

Sistem z absolutnimi veličinami:	Sistem v delovni točki:

   P regulator	Y00

Kp
  r+R00	e	y	y+Y00
Kp
 IZHOD	r	e	y

   -	-

 VHOD	x

        x+X00

R00 – želena vrednsot; Y00 – delovna vrednost; Kp - ojačanje
y(t) = Kp . e(t) = (YH / XR) . e(t)
YH – največja možna vrednost regulirne veličine, kjer veljajo linearne razmere
XR – regulacijsko območje regulatorja: P območje

Statična karakteristika:
       y(t)
Elektronsko vezje: Kp = - R2 / R1 Odziv na stopnico:

področje nasičenja

e

uvh	R2	YH
     1	XR

      R1	uizh

        y	t	e(t)

Kp	področje omejene

       občutljivosti

    t področje nasičenja

Značilne lastnosti:

delovanje regulatorja brez zakasnitve

nastavljanje želene vrednosti, ojačenja Kp in delovne vrednosti regulirne veličine

proporcionalno območje regulatorja PB (proportional band); območje regulirane veličine ali pogreška, ki izkoristi 100% regulirno veličino

size 12{ ital "Kp"= { {y} over {e} } = { {Y"max"} over { ital "PB"} } = { {"100"%} over { ital "PB" \( % \) } } ;~y \( t \) = { {"100"%} over { ital "PB" \( % \) } } cdot e \( t \) ~} {}
zapis proporcionalnega algoritma:

stacionarni pogrešek; ob stopnični spremembi vhodne funkcije je odvisen od ojačenja regulatorja
size 12{e rSub { size 8{s} } = { {K rSub { size 8{S} } K rSub { size 8{p} } } over {1+K rSub { size 8{S} } K} } rSub { size 8{P} } } {}
# Proporcionalna regulacija nivoja hidravličnega proporcionalnega sistema 1. reda

Hidravlični regulacijski sistem:

      Y+Y00	h(t)	x(t)

qi+Q00	r+R00	1	ess pogrešek v

       KpK	ustaljenem

     1+KpK	stanju

# A

      h+H00

        qo+Q00

   2T1	4T1	6T1	t

Blok diagram sistema:

     R
RAp + 1
Kp

R(s) E(s)	Y(s)	Qi(s)	H(s)

KV
mA	mA	mA	ls-1	m	Kp – ojačenje proporcionalnega regulator.	KV – konstanta ventila: mA/ls-1

KB – konstanta merilnega sistema: m /mA
KB
m

Poenostavljeni blok diagram sistema:

1/KB
     K
  Tp + 1

R(s) X(s)	H(s)

Kp
mA	m	m	K = KV .R.KB	T = R.A

size 12{e rSub { size 8{ ital "ss"} } = { {1} over {1+K rSub { size 8{p} } K} } } {} size 12{ { {H \( s \) } over {X \( s \) } } = { {K rSub { size 8{p} } K} over { ital "sT"+1+K rSub { size 8{p} } K} } ;~X \( s \) = { {1} over {s} } ;~h \( t \) = { {K rSub { size 8{p} } K} over {1+K rSub { size 8{p} } K} } cdot left (1 - e rSup { size 8{ - { {t} over {T rSub { size 6{1} } } } } } right );~T rSub {1} size 12{ {}= { {T} over {1+K rSub {p} size 12{K}} } ;}} {} Zveza med želenim nivojem x(t) in regulirano veličino h(t) pri stopničastem poteku spremenljivke x(t):

Regulacijski sistem je za faktor ess zmanjšal časovno konstanto. Pogrešek v ustaljenem stanju:
size 12{e rSub { size 8{ ital "ss"} } =x rSub { size 8{ ital "ss"} } - h rSub { size 8{ ital "ss"} } =1 - { {K rSub { size 8{p} } K} over {1+K rSub { size 8{p} } K} } = { {1} over {1+K rSub { size 8{p} } K} } = { {1} over {1+K rSub { size 8{p} } rSup { size 8{'} } } } } {}
Kp' … konstanta pozicijskega pogreška

# Regulator z integralnimi lastnostmi – I regulator
Integrirni regulator je potreben tam, kjer ne želimo pogreška v ustaljenem stanju. Hitrost regulirne veličine je proporcionalna pogrešku e!
# r e y
KI

        x

Regulacijski algoritem in prenosna funkcija:

alignl { stack { size 12{y \( t \) =K rSub { size 8{I} } Int {e \( t \) ital "dt"} ;~ { { ital "dy" \( t \) } over { ital "dt"} } =K rSub { size 8{I} } `e \( t \) = { {1} over {T rSub { size 8{I} } } } e \( t \) ;~~~G rSub { size 8{R} } = { {Y \( s \) } over {E \( s \) } } = { {K rSub { size 8{I} } } over {s} } = - { {1} over { ital "sT" rSub { size 8{I} } } } ;~T rSub { size 8{I} } = ital "RC";~K rSub { size 8{I} } = { {1} over {T rSub { size 8{I} } } } ~} {} # {} # {} } } {}	dy
Elektronsko vezje:	Odziv na stopnico dt	Statična karakteristika:

      ymax

e

uvh	C

     1	R00

      R	uizh

        y	t	e	e+E00

1

       -ymax	PVB

TI	t

Značilne lastnosti:

delovanje regulatorja je počasnejše in v določenih primerih lahko odpravi stacionarni pogrešek es

regulirno veličino lahko proizvaja, tudi če je pogrešek enak nič (pretekle vrednosti pogreška so napolnile integrator)

pogrešek med referenčno in regulirano veličino, ki povzroči maksimalno možno hitrost regulirne veličine, imenujemo proporcionalno hitrostno območje PVB (proportional velocity band)

PVB skupaj z maksimalno hitrostjo določa strmino statične karakteristike oz. ojačenje regulatorja KI:
size 12{K rSub { size 8{I} } = { { { { dot {y}}} cSup {} } over {e} } = { { { { dot {y}} rSub { size 8{"max"} } } over { ital "PVB"} } } cSup {} ;~ { dot {y}} rSub { size 8{"max"} } = { {y rSub { size 8{"max"} } } over {T rSub { size 8{y} } } } ;~K rSub { size 8{I} } = { {y rSub { size 8{"max"} } } over {T rSub { size 8{y} } cdot ital "PVB"} } ;~~y \( t \) = { {y rSub { size 8{"max"} } } over {T rSub { size 8{y} } cdot ital "PVB"} } Int {e \( t \) ital "dt"} } {}

Primer:

integrirna regulacija nivoja hidravličnega proporcionalnega sistema 1. reda:

      Y+Y00

qi+Q00	r+R00	GR	Z(s)	Gp

KVKBR
Ras+1

      R(s)	X(s) E(s)	Y(s)

 1
Kb
KI
 s

# A

      h+H00	R	H(s)

        qo+Q00

KV – konstanta ventila; povezava med regulirnim signalom (mA) in vhodnim pretokom

KB – konstanta merilnega sistema; zveza med regulirano veličino v (m) in (mA)

size 12{ { {E \( s \) } over {X \( s \) } } = { {1} over {1+G rSub { size 8{R} } G rSub { size 8{P} } } } = { { ital "RAs" rSup { size 8{2} } +s} over { ital "RAs" rSup { size 8{2} } +s+K rSub { size 8{I} } K rSub { size 8{V} } ital "RK" rSub { size 8{B} } } } ;~~e rSub { size 8{s} } = {"lim"} cSub { size 8{s rightarrow 0} } ital "sE" \( s \) = {"lim"} cSub { size 8{s rightarrow 0} } { {s \( ital "RAs" rSup { size 8{2} } +s \) } over { ital "RAs" rSup { size 8{2} } +s+K rSub { size 8{I} } K rSub { size 8{V} } ital "RK" rSub { size 8{B} } } } ` { {1} over {s} } =0} {} Pri stopničasti referenci X(s)=1/s je pogrešek v ustaljenem stanju enak nič:

# Proporcionalno – integrirni regulator – PI regulator

P del regulatorja trenutno učinkuje na pogrešek, vendar ne odpravlja pogreška v ustaljenem stanju, I del regulatorja zaradi končne hitrosti učinkuje počasneje, vendar odpravi pogrešek v ustaljenem stanju. PI regulator realiziramo s paralelno kombinacijo P in I regulatorja:

alignl { stack { size 12{y \( t \) =K rSub { size 8{p} } e \( t \) +K rSub { size 8{I} } Int {e \( t \) ital "dt"} =K rSub { size 8{p} } left (e \( t \) + { {1} over {T rSub { size 8{I} } } } Int {e \( t \) ital "dt"} right );~G rSub { size 8{R} } =K rSub { size 8{p} } left (1+ { {1} over { ital "sT" rSub { size 8{I} } } } right )=K rSub { size 8{p} } { {1+ ital "sT" rSub { size 8{I} } } over { ital "sT" rSub { size 8{I} } } } } {} # e \( t \) =1` drarrow `y \( t \) =K rSub { size 8{p} } left (e \( t \) + { {1} over {T rSub { size 8{I} } } } Int {e \( t \) ital "dt"} right )=K rSub { size 8{p} } left (1+ { {1} over {T rSub { size 8{I} } } } t right ) {} # K rSub { size 8{p} } = { {y rSub { size 8{p} } } over {e} } ;~K rSub { size 8{I} } = { {1} over {T rSub { size 8{I} } } } = { {K rSub { size 8{p} } } over {T rSub { size 8{N} } } } {} } } {} size 12{e \( t \) } {} size 12{y \( t \) } {}	y1(t)

Kp
   y2(t)

KI /s

Kp – ojačenje regulatorja (proporcionalnostni faktor); TI – integrirni čas; TN – nastavitveni čas

Elektronsko vezje:	Odziv na stopnico: e(t) = 1

       y(t)

uvh R1	R2 C

size 12{y rSub { size 8{1} } \( t \) } {} size 12{K rSub { size 8{p} } } {}	uizh	y2(t)

-TI	TI	t

KR = R2 / R1	TI = R2.C

Značilne lastnosti:

v času TI regulirna veličina podvoji začetno vrednost, ki je določena z ojačenjem Kp

TI …	prenastavitveni čas (reset time);

1/TI …	prenastavitvena frekvenca (reset rate), ki pove s koliko je treba pomnožiti del regulirne veličine, ki pripada P delu regulatorja, da dobimo vrednost regulirne veličine po 1 časovni enoti

integralski pobeg; pri vseh izvedbah regulatorjev, kjer v paralelni vezavi nastopa integrator, lahko pride do integralskega pobega (v primeru velikih sprememb na vhodu, lahko izhod iz integratorja pobegne v področje nasičenja)

# Regulatorji z diferencirnim dodatkom – PD regulatorji

# PD regulacijski algoritem:
P regulatorju dodamo člen, katerega velikost je proporcionalna odvodu pogreška:
alignl { stack { size 12{y \( t \) =K rSub { size 8{p} } e \( t \) +K rSub { size 8{D} } { { ital "de" \( t \) } over { ital "dt"} } =K rSub { size 8{p} } e \( t \) +T rSub { size 8{D} } { { ital "de" \( t \) } over { ital "dt"} } ;~G rSub { size 8{R} } =K rSub { size 8{p} } \( 1+T rSub { size 8{D} } s \) } {} # K rSub { size 8{p} } = { {y - y rSub { size 8{p} } } over {e} } ;~K rSub { size 8{D} } =K rSub { size 8{p} } T rSub { size 8{V} } {} } } {}
Kp – ojačenje regulatorja, TD - diferencirni čas;
KD – diferencialni faktor; TV – diferencialna časovna konstanta

Primer - PD regulacija zasuka rotacijskega mehanskega sistema brez dušenja

size 12{J { {d rSup { size 8{2} } c \( t \) } over { ital "dt" rSup { size 8{2} } } } =T \( t \) } {} Rotacijski mehanski sistem z zanemarljivim dušenjem lahko opišemo z naslednjo diferencialno enačbo:
c(t) …	zasuk sistema
T(t) …	vzbujalni moment
J ……	vztrajnostni moment bremena

Blokovna regulacijska shema regulacije zasuka z uporabo P regulatorja:
c(t)

1/Js2
T(t)
r(t)
Kp

Lega korenov:	Časovni potek zasuka:

c(t)
j

1

alignl { stack { size 12{ ital "PF":~ { {C \( s \) } over {R \( s \) } } = { {K rSub { size 8{p} } } over { ital "Js" rSup { size 8{2} } +K rSub { size 8{p} } } } } {} # ital "KE":~ ital "Js" rSup { size 8{2} } +K rSub { size 8{p} } =0 {} } } {}

t



Če dodamo P regulatorju diferencirni del, so razmere s PD regulatorjem naslednje:

c(t)
r(t)
Lega korenov:	Časovni potek zasuka:

Kp(1+TDs)
1/Js2

c(t)
j

1

alignl { stack { size 12{ ital "PF":~ { {C \( s \) } over {R \( s \) } } = { {K rSub { size 8{p} } \( 1+T rSub { size 8{D} } s \) } over { ital "Js" rSup { size 8{2} } +K rSub { size 8{p} } T rSub { size 8{D} } s+K rSub { size 8{p} } } } } {} # ital "KE":~ ital "Js" rSup { size 8{2} } +K rSub { size 8{p} } T rSub { size 8{D} } s+K rSub { size 8{p} } =0 {} } } {}

t



Zaradi D člena regulatorja se v karakteristični enačbi pojavi dušenje (člen KpTDs v karakteristični enačbi). Lega korenov se je premaknila v levo polravnino, odziv sistema postane stabilnejši in dušen.
# PID regulacijski algoritem
#

size 12{y rSub { size 8{1} } \( t \) } {}
Kp - ojačenje regulatorja;

TD - diferencirni čas;

TI - integrirni čas;

T'- realni diferencirni čas

size 12{y rSub { size 8{2} } \( t \) } {} size 12{y \( t \) =y rSub { size 8{1} } \( t \) +y rSub { size 8{2} } \( t \) +y rSub { size 8{3} } \( t \) } {} size 12{y \( t \) =y rSub { size 8{1} } \( t \) +y rSub { size 8{2} } \( t \) +y rSub { size 8{3} } \( t \) } {}

KDs
KI /s
Kp

size 12{y rSub { size 8{3} } \( t \) } {}

PI regulatorju dodamo člen, katerega velikost je proporcionalna odvodu pogreška:
alignl { stack { size 12{y \( t \) =K rSub { size 8{p} } e \( t \) +K rSub { size 8{I} } Int {e \( t \) ital "dt"} +K rSub { size 8{D} } { { ital "de" \( t \) } over { ital "dt"} } =K rSub { size 8{p} } left (e \( t \) + { {1} over {T rSub { size 8{I} } } } Int {e \( t \) ital "dt"} +T rSub { size 8{D} } { { ital "de" \( t \) } over { ital "dt"} } right )`;~G rSub { size 8{R} } \( s \) =K rSub { size 8{p} } \( 1+ { {1} over {T rSub { size 8{I} } s} } +T rSub { size 8{D} } s \) } {} # T rSub { size 8{I} } = { {K rSub { size 8{p} } } over {K rSub { size 8{I} } } } ;`~T rSub { size 8{D} } = { {K rSub { size 8{D} } } over {K rSub { size 8{p} } } } ;~T rSup { size 8{/} } approx \( 0 "." 1 - 0 "." 3 \) T rSub { size 8{D} } {} # G rSub { size 8{R} } \( s \) =K rSub { size 8{p} } \( 1+ { {1} over {T rSub { size 8{I} } s} } + { {T rSub { size 8{D} } s} over {T rSup { size 8{/} } s+1} } \) `;~P=K rSub { size 8{p} } `;~I= { {K rSub { size 8{p} } } over {T rSub { size 8{I} } p} } `;~D= { {K rSub { size 8{p} } T rSub { size 8{D} } p} over {T rSup { size 8{/} } p+1} } {} # {} # K rSub { size 8{p} } = { {y rSub { size 8{p} } } over {e} } ,~K rSub { size 8{I} } = { {K rSub { size 8{p} } } over {T rSub { size 8{N} } } } ;~K rSub { size 8{D} } =T rSub { size 8{V} } {} } } {}

size 12{K rSub { size 8{p} } + { {K rSub { size 8{p} } T rSub { size 8{D} } } over {T'} } } {} size 12{y rSub { size 8{2} } \( t \) } {} size 12{K rSub { size 8{p} } } {} size 12{y rSub { size 8{2} } \( t \) } {} size 12{K rSub { size 8{p} } } {}

realni odziv
idealni odziv
Kp.e

size 12{K rSub { size 8{p} } } {} size 12{y rSub { size 8{3} } \( t \) } {} size 12{ { {K rSub { size 8{D} } } over {T rSup { size 8{'} } } } } {} size 12{K rSub { size 8{p} } } {} size 12{y rSub { size 8{1} } \( t \) } {} size 12{K rSub { size 8{p} } T rSub { size 8{D} } } {} size 12{y rSub { size 8{1} } \( t \) } {} size 12{y rSub { size 8{3} } \( t \) } {} -TI	t

T'
Kp.e

Tn
Tv

Primer - PID regulacija sistema 2. reda

Spodnji primer kaže regulacijsko blokovno shemo 2. reda pri stopničasti motnji na regulirnem signalu in pri naslednjih parametrih regulatorja: Kp = 19, TI = 2, TD = 4/19

z(t) = 1

 r(t) = 0 e(t)

c(t) ali x(t)
y(t)
size 12{K rSub { size 8{p} } \( 1+ { {1} over { ital "sT" rSub { size 8{I} } } } +T rSub { size 8{D} } s \) } {}

        1
(s+1) (5s+1)

Ker velja e(t) = - c(t), ima P regulator pogrešek v ustaljenem stanju. Z D členom povečamo dušenje, odziv je manj nihajoč, z I členom pa odpravimo pogrešek v ustaljenem stanju. Tako v praksi nastavljamo PID regulatorje.

Odziv regulacijskega sistema pri P, PD in PID regulatorju:

Primeri stopenjskih regulacijskih sistemov

Dvopoložajni regulacijski algoritmi

Dvopoložajni pulzno-širinski algoritem in primerjava z zveznim

Dvopoložajni regulacijski algoritem in motor

Tripoložajni regulacijski algoritmi

# Nastavitvena pravila regulatorjev

Pri nastavljanju regulatorjev uporabljamo pokazatelje kvalitete regulacije: čas vzpona, maksimalni prevzpon in umiritveni čas in hitrost izreguliranja motenj.

Metoda Ziegler – Nichols

a) metoda Ziegler – Nichols s pomočjo odziva na stopnico
size 12{ { {X \( S \) } over {Y \( S \) } } = { {"Ke" rSup { size 8{ - T rSub { size 6{m} } "'s"} } } over {"T's"+1} } } {} Regulator	Kp	TI ali Tn	TD ali Tv
P	{} 1 T' / K Tm'		0
PI	0.9 T' / K Tm'	3.3 Tm'	0
PID	1.2 T' / K Tm'	2 Tm'	0.5 Tm'

b) metoda Ziegler – Nichols s pomočjo nihajnega preizkusa
.
Regulator	Kp	TI ali Tn	TD ali Tv / alignl { stack { size 12{G rSub { size 8{R} } \( s \) =K rSub { size 8{p} } \( 1+ { {1} over {T rSub { size 8{I} } s} } +T rSub { size 8{D} } s \) ={}} {} # ~``~=0 "." "6K" rSub { size 8{"kr"} } \( 1+ { {1} over {0 "." "5T" rSub { size 8{"kr"} } s} } +0 "." "125T" rSub { size 8{"kr"} } s \) =0 "." "075K" rSub { size 8{"kr"} } T rSub { size 8{"kr"} } { { \( s+ { {4} over {T rSub { size 8{"kr"} } } } \) rSup { size 8{2} } } over {s} } {} } } {}
P	{} 0.5 Kkr		0
PD	0.8 Kkr	--	0.125 Tkr
PI	0.45 Kkr	0.83 Tkr	0
PID	0.6 Kkr	0.5 Tkr	0.125 Tkr

PID regulator ima en pol v koordinatnem izhodišču in dvojno ničlo pri s = - 4 / Tkr.
Metoda Chien – Hrones – Reswick

Regulator	Značilni parametri	Aperiodični odziv z najkrajšim umiritvenim časom		Najkrajši umiritveni čas z 20% prevzponom
		motnja	referenca	motnja	referenca
P	Kp	0.3 T' / K Tm'	0.3 T' / K Tm'	0.7 T' / K Tm'	0.7 T' / K Tm'

PI	Kp	0.6 T' / K Tm'	0.35 T' / K Tm'	0.7 T' / K Tm'	0.7 T' / K Tm'
	TI	4 Tm'	1.2 T'	2.3 Tm'	T'

PID	Kp	0.95 T' / K Tm'	0.6 T' / K Tm'	1.3 T' / K Tm'	0.95 T' / K Tm'
	TI	2.4 Tm'	T'	2 Tm'	1.35 T'
	TD	0.42 Tm'	0.5 Tm'	0.42 Tm'	0.47 Tm'

## Izbira ustreznega regulatorja za določeno progo

	Regulator
Proga	P	PI	PD	PID
Sistem s čistim mrtvim časom	neuporabno	referenca + motnja	neuporabno	neuporabno
Sistem 1. reda z mrtvim časom	neuporabno	slabše kot PID	neuporabno	referenca + motnja
Sistem 2. reda z mrtvim časom	neustrezno	slabše kot PID	slabo	referenca + motnja
Sistem 1. reda z majhnim Tm	referenca + motnja	motnje	referenca pri Tm'	motnje pri Tm'
Sistem višjega reda	neustrezno	slabše kot PID	neustrezno	referenca + motnja
Sistem brez izenačenja in Tm'	referenca	motnje (brez Tm')	referenca	motnja

# Primernost regulatorjev za dani sistem

	Regulator
Proga	P	I	PI	PD	PID	ON-OFF
P0	-	x	xx	-	-	-
P-T1	x	x	x	-	-	x
P-T2	-	-	x	-	xx	x
P-TT	-	x	xx	-	-	-
P-TT-T1 /  TT / /  TT	x	-	xx	x	x	x
	-	-	x	-	x	-
I0	x	-	x	-	-	x
I-T1	-	-	x	x	xx	x
I-TT	-	-	-	x	x	-

xx:	zelo primeren
x :	primeren
- :	neprimeren

# MEHKO VODENJE – FUZZY LOGIKA

nedvomna točka

0

r

4.5

Številska premica z ostrim številom r = 4.5. p1: 'temperatura je 4.5 0C'

4.6
4.4
4.5

r
0

dvomna točka

pripadnost 

1.0

0.3

r

0

Mehko število 4.5 in ustrezna mehka množica B. p2: 'temperatura je okrog 4.5 0C'

informiranost
ostrost
mehkost
A(x)

1

x
4.5
0

B(x)

1

x
4.5

0

1

C(x)

0

x

4.5
D(x)

1

x
0
4.5

Različne mehkosti števila 4.5

## OSNOVNI POJMI FUZZY LOGIKE

Fuzzy sets – fuzzy skupine z mehkimi prehodi
Linguistic variables – spremenljivke
Possibility distributions – porazdelitev možnosti
Fuzzy if-then rules – fuzzy pravila
Member ship functions – funkcije pripadnosti (µ): trikotnik, trapez, sinus

## Primer spremenljivk črpališča: nivo, hitrost, črpalka
Vrednosti spremenljivk

nivo
- visok
- ok
- nizek

hitrost
- negativna
- nič
- pozitivna

črpalka
- ne dela
- povprečno delovanje
- polna kapaciteta

## Pravila fuzzy regulatorja:
## if (nivo visok) then (črpalka ne dela)
## if (nivo nizek) then (črpalka polna kapaciteta)
## if (nivo ok) and (hitrost negativna) then (črpalka povprečno delovanje)
## if (nivo ok) and (hitrost nič) then (črpalka ne dela)
## if (nivo ok) and (hitrost pozitivna) then (črpalka ne dela)
## Transformacija:
## if (nivo visok) or ((nivo ok) and (hitrost nič) or (hitrost pozitivna)) then (črpalka ne dela)
2. if (nivo nizek) then (črpalka polna kapaciteta)
3. if (nivo ok) and (hitrost negativna) then (črpalka povprečno delovanje)
## Spremenljivka hitrost pove, ali nivo raste ali pada: odvod d(nivo)/dt

## POTEK SNOVANJA MEHKEGA REGULATORJA

1. postopek MEHČANJA ali FUZIFIKACIJE vhodnih spremenljivk	(matcing)
2. postopek INFERENCE ali PROCESA ODLOČANJA	(inference)
3. postopek KOMBINACIJE	(combination)
4. postopek OSTRENJA ali DEFUZIFIKACIJE	(defuzzifaction)

## 1. MEHČANJE ali FUZIFIKACIJA

- določanje množice vhodnih in izhodnih spremenljivk,
- določanje področja obravnave vhodnih in izhodnih spremenljivk,
- postopek mehčanja vhodnih spremenljivk.

# VHOD: razlika nivojev e :
# VHOD: hitrost spreminjanja nivoja de :
# IZHOD: izhod iz izvršilnega člena y :

# PRIPADNOSTNA FUNKCIJA RAZLIKE NIVOJEV E : PRIP. FUNKC. HITROSTI SPREMINJANJA
# NIVOJA DE:

# PRIPADNOSTNA FUNKCIJA IZHODA IZ REGULATORJAY : (PRIMER OSTRIH IZHODOV)

INFERENCA ali PROCES ODLOČANJA

 - sestava množice pravil krmiljenja in
- inferenca

PRAVILA KRMILJENJA

IZHOD (Y)

VHOD (DE): hitrost spreminjanja nivoja

VHOD (E)
razlika nivojev

#### INFERENCA
max-min operator ali max-produkt operator

KOMBINIRANJE
Postopek skombinira vse informacije, dobljene preko fuzzy pravil, v eno

4. OSTRENJE ali DEFUZIFIKACIJA

- težiščna metoda (COG center-of-gravity),
- metoda središčnih vsot,
- metoda maksimumov,
- metoda višine, metoda največje površine …

Snovanje mehkega regulatorja z dvema vhodoma, n pravili in enim izhodom:

## VHOD

FUZIFIKACIJA

p1: IF A =…… AND B =…… THEN Y =……
p2: IF A =…… AND B =…… THEN Y =……
p3: IF A =…… AND B =…… THEN Y =……
.
.
pn: IF A =…… AND B =…… THEN Y =……

## INFERENCA

### COG

DEFUZIFIKACIJA

R

## IZHOD

Simulacija sistema s fuzzy regulatorjem črpališča z dvema posodama

Primer Winfact Fuzzy PI

Primer Winfact Fuzzy PD