R V P 2
Predavanje 06
Alarmi
[Speaker Notes: 4]

---
Alarmi in Dogodki
Namen alarmnega mehanizma:
  - Obveščanje operaterja o stanju procesa
  - Omogoča:
    - prikazovanje alarmnih sporočil
    - arhiviranje alarmnih sporočil
    - izpisovanje alarmnih sporočil

---
Alarmi in Dogodki
  - Alarmi: Opozorila o stanju procesa, ki lahko povzroči resne težave in zahteva takojšno akcijo operaterja (previsoka temperatura…)
  - Dogodki (Events): Običajna sporočila, ki ne zahtevajo takojšnjega posredovanja operaterja - potrjevanje al. (prijava, vnos nove želene vrednosti..)

---
Osnovni tipi alarmov
Tipi alarmov standardnega alarmnega objekta
  - Alarmi diskretnih spremenljivk
  - Prekoračitev absolutne vrednosti zvezne spremenljivke
  - Odstopanje od ciljne vrednosti zvezne spremenljivke
  - Hitrost spremembe zvezne spremenljivke
  - Statistične metode

---
Tipi alarmov
  Vzrok alarma Tip (Standard.)
  Diskretni	DISC
  Odstopanje od ciljne vrednosti - Večje	LDEV
  Odstopanje od ciljne vrednosti - Manjše	SDEV
  Hitrost spremembe	ROC
  Statistične metode	SPC
  Prekoračitev najnižje absolutne vrednosti	LOLO
  Prekoračitev nižje absolutne vrednosti	LO
  Prekoračitev višje absolutne vrednosti	HI
  Prekoračitev najvišje absolutne vrednosti	HIHI

---
Tipi dogodkov
  Tip	Dogodek
  ACK	Alarm je bil potrjen
  ALM	Pojavil se je nov alarm
  EVT	Pojavil se je nov dogodek
  RTN	Prehod vrednosti spremenljivke iz alarmnega v normalno	stanje
  SYS	Sistemski dogodek
  USER	Prijavil se je nov uporabnik ($Operator je bil spremenjen)
  DDE	Vrednost spremenljivke je bila dobljena od DDE clienta
  LGC	Programski modul je spremenil vrednost spremenljivke
  OPR	Operater je spremenil vrednost spremenljivke z vnosom

---
Prioriteta alarmov
  - Razpon: 1 - 999 (1: Najvišja stopnja prioritete)
  - Omogoča selektivno pregledovanje alarmov
Primer:
  Pomembnost al. Stopnja prioritete
  Kritični	0 - 249
  Pomembni	250 - 499
  Manj pomembni	500 - 749
  Obvestila	750 - 999

---
Skupine alarmov
Razvrščanje alarmov v skupine (Groups):
  - Možnost razvrščanja v skupine (do 32 nivojev)
  - Razvrščanje v skupine po tehnološko zaključenih celotah
  - Če ne določimo skupine, je alarm razvrščen avtomatsko v sistemsko skupino ($System )
  - Največ 32 podskupin

---
Kreiranje skupin alarmov
  - V meniju izberemo: Special/Alarm Groups ali pa
  - Pri kreiranju spremenljivke izberemo gumb Group
1
2

---
Kreiranje skupin alarmov
3
4 Ime skupine
5
6
7 Izberemo podskupino
8

---
Kreiranje skupin alarmov
9

---
Kreiranje skupin alarmov
10 Nova
skupina
11

---
Kreiranje alarmov
  - Alarmne pogoje spremenljivk lahko določimo ob kreiranju spremenljivk (Special/TagnameDictionary)
  - Izberemo pogled: Alarmi (Alarms) ali Podrobnosti in Alarmi (Details & Alarms)
1
2 Del okna za
določitev alarmnih
pogojev

---
Kreiranje alarmov diskretne spremenljivke
  - Izberemo vrednost spremenljivke za alarmno stanje
  - Določimo prioriteto alarma
  - Shranemo spremembe
1 Izberemo
alarmni pogoj
2 Določimo
prioriteto alarma
3
4

---
Prekoračitev absolutne vrednosti zvezne spremenljivke
  - Tipi:
    - Prekoračitev najnižje absolutne vrednosti	LoLo
    - Prekoračitev nižje absolutne vrednosti	Low
    - Prekoračitev višje absolutne vrednosti	High
    - Prekoračitev najvišje absolutne vrednosti	HiHi
  - Kreiranje:
    - Izberemo eno ali več možnosti (LoLo, Low, High, HiHi)
    - Vpišemo mejne vrednosti
    - Vpišemo prioriteto
    - Vpišemo mrtvi pas
1
2 Izberemo tip

---
Prekoračitev absolutne vrednosti zvezne spremenljivke
3 Vpišemo mejno vrednost
4 Vpišemo prioriteto
5 Vpišemo mrtvi pas
6
7

---
Mrtvi pas
  - Mrtvi pas (Value Deadband)
    - Odpravi nadležno nenehno pojavljanje alarmov, če se vrednost spremenljivke spreminja blizu meje
    - Vrednost spremenljivke se mora zmanjšati za mrtvi pas, da se povrne iz alarmnega v normalno stanje
2 Mrtvi pas

---
Prekoračitev odstopanje ciljne vrednosti
  - Prekoračitev odstopanja ciljne vrednosti:
    - Manjše odstopanje ( Minor Deviation)
    - Večje odstopanje (Major Deviation)
  - Namenjen je zaznavanju odstopanja vrednosti spremenljivke od ciljne vrednosti
1 Izberemo tip
3 Vpišemo
ciljno vrednost
6
4 Vpišemo odstopanje
ciljne vrednosti
5 Vpišemo prioriteto
7

---
Prekoračitev odstopanje ciljne vrednosti
  - Prekoračitev odstopanja ciljne vrednosti (Minor, Major Deviation) Primer :
  - Nastavitve za Integer spremenljivko:
  Minimum Value = 0
  Maximum Value = 1000
  Minor Deviation % = 10
  Major Deviation % = 15
  Target = 500

---
Prekoračitev odstopanje ciljne vrednosti
  - Izračun mejnih vrednosti se izvede po naslednji enačbi:
  Minor Deviation Threshold = Target  [(Maximum Value - Minimum_Value) * Minor Deviation]
  = 500  [(1000 - 0) * 0.10]
  = 500  100
  = 400 & 600

---
Prekoračitev odstopanje ciljne vrednosti
  - Izračun mejnih vrednosti se izvede po naslednji enačbi:
  Major Deviation Threshold = Target  [(Maximum Value - Minimum Value) * Major Deviation]
  = 500  [(1000 - 0) * 0.15]
  = 500  150
  = 350 & 650

---
Hitrost spremembe zvezne spremenljivke
  - Hitrost spremembe (Rate of change):
  - Alarmno stanje nastopi, če je sprememba vrednosti spremenljivke v določenem časovnem intervalu prekoračena
1
3 Vpišemo
spremembo
6
7
4 Izberemo
časovni interval
5 Vpišemo
prioriteto

---
Dogodki
  - Dogodki predstavljajo običajna sistemska statusna sporočila in ne zahtevajo akcije operaterja kot je potrditev alarmov (prijava operaterja, vnos nove vrednosti…)
  - Izbrano spremenljivko lahko označimo in opazujemo:
    - spremembo vrednosti
    - vzrok spremembe
  - Kreiranje:
    - Special/Tagname Dictionary
    - Log Events
1
3
4
2 Vpišemo
prioriteto

---
Standardni objekt za prikaz alarmov
  - Objekt za prikaz lokalnih alarmov
  - Dva tipa prikaza:
    - Aktivni alarmi (trenutno prisotni nepotrjeni in potrjeni)
    - Zgodovina alarmov

---
Kreiranje standardnega alarmnega objekta
  - V čarovniku izberemo standardni alarmni objekt
  - Alarmni objekt namestimo v oknu naše aplikacije
  - Nastavimo želeno velikost alarmnega objekta
  - Določimo lastnosti alarmnega objekta:
    - Tip objekta:
      - Aktivni alarmi
      - Zgodovina alarmov
    - Barve
    - Vsebina in pisava alarmnega sporočila
    - Dinamično upravljanje alarmnega objekta

---
Kreiranje standardnega alarmnega objekta
1
2
3
4

---
Kreiranje standardnega alarmnega objekta
5 Dvoklik

---
Nastavitev lastnosti alarmnega objekta
6 Izberemo tip
7 Izberemo barve
8 Vpišemo parametre
dinamičnega upravljanja
9

---
Nastavitev lastnosti alarmnega objekta
10 Določimo vsebino alarmnega sporočila
11

---
Nastavitve alarmov
  - Splošne lastnosti:
    - Število alarmov v pomnilniku
    - Velikost vmesnega pomnilnika za tiskanje alarmov
    - …
  - Arhiviranje
    - Omogočimo arhiviranje alarmov (YYMMDDHH.ALG 02102611.ALG)
    - Izberemo mapo
    - …
  - Tiskanje
    - Določimo priključek tiskalnika
    - Določimo vsebino izpisa alarmov

---
Nastavitve alarmov
Izvedba nastavitev:
  - V meniju izberemo: Special/Configure/Alarms

---
Dinamično krmiljenje alarmnega objekta
  - Sprememba skupine alarmov, ki jih prikazujemo:
  AlarmGroup.Name = "AlarmGroupName";

---
Alarmna polja
  - Alarmna polja omogočajo dinamični nadzor - spreminjanje in prikaz različnih alarmnih stanj
  - Polja lahko uporabimo v izjavah ali programskih modulih
  - Sintaksa:
  Tagname .Field

---
Alarmna polja
  - .Ack	Stanje potrditve alarma.
  - .Alarm	Prisotnost alarmnega stanja.
  - .AlarmDevDeadband	Odstotek odstopanja minor in major	deviation alarmov.
  - .AlarmEnable	Omogočanje alarmov - dogodkov.
  - .AlarmValDeadband	Vrednost mrtvega pasu.
  - .DevTarget	Ciljna vrednost.
  - .HiLimit, .HiHiLimit,	Mejne vrednosti alarmov
  - .LoLimit, .LoLoLimit
  - .HiStatus, .HiHiStatus,	Kaže alarmno specificirano stanje
  - .LoStatus, .LoLoStatus

---
Alarmna polja
  - .Name	Vrne ime alarmne grupe
  - .Normal	Ni alarmnega stanja
  - .ROCPct, .MinorDevPct, Parametri ROC alarmov
  - .MajorDevPct
  - .ROCStatus,	Stanje specifičnih tipov alarmov
  - .MinorDevStatus,
  - .MajorDevStatus

---
Potrjevanje alarmov
  - Alarme potrdimo z uporabo funkcije Ack ali tagname .Ack polja
  - Primer:
    - Povežimo enega od sledečih stavkov s tipko za potrditev:
    - Ack $System	potrdimo vse lokalne alarme na	sistemu.
    - Ack GroupName	potrdimo le alarme v imenovani	skupini.
    - Ack GroupVariable	potrdimo alarme, v skupini, določeni	z vrednostjo Group variable
    - Ack Tagname	potrdimo alarme imenovane	spremenljivke.