RVP 2
Predavanja 03
Slovar spremenljivk

---
Slovar spremenljivk
Kaj je slovar spremenljivk?
  - Podatkovna baza spremenljivk (runtime database) je osnova inTouch-a.
  - Ob delovanju v realnem času vsebuje podatkovna baza trenutne vrednosti spremenljivk.
  - Vsaki procesni veličini mora biti dodeljena spremenljivka ustreznega tipa, ter določeni potrebni parametri.
  - Slovar spremenljivk je orodje za vnos podatkov, potrebnih za določitev spremenljivk.

---
Tipi spremenljivk
  - Memory - interne spremenljivke
  - I/O - vrednosti dobivamo od drugih windows programov
  - Mešani - za specialne namene
  - Sistemske spremenljivke ($ime)

---
Memory in I/O tipi spremenljivk
  - Diskretna (Discrete)
    - lahko zavzame vrednost 0 ali 1
  - Celoštevilčna (Integer)
    - 32 bitno število vrednosti med ± 2.147.483.648
  - Decimalna (Real)
    - decimalno (floating point) vrednosti med ± 3,4e38
  - Niz (Message)
    - niz (besedilo) do 131 znakov

---
Mešani tipi spremenljivk
  - Group Var - za določevanje alarmnih skupin
  - Hist Trend - za histograme
  - TagID - za identifikacijo spremenljivk, ki jih prikazujemo v histogramu
  - Indirect - (diskretna, zvezna, niz) eno spremenljivko lahko dinamično dodeljujemo več virom

---
Kreiranje spremenljivk
Imena spremenljivk:
  - Ime je lahko dolgo 32 znakov
  - Pričeti se mora s črko (A-Z ali a-z)
  - Preostali znaki so lahko: A-Z, a-z, 0-9, !, @, -, ?, #, $, %, _, \ in &
  - Odsvetuje se uporaba znaka (-) zaradi zamenjave z operatorjem za negacijo in odštevanje

---
Kreiranje nove spremenljivke
  - V meniju izberemo ukaz Special/Tagname Dictionary,
  - Ali pa v raziskovalcu aplikacije dvokliknemo Tagname Dictionary.
1
2 Vpišemo ime
3
4 Izberemo tip
5

---
Kreiranje nove spremenljivke
6 Komentar
10!
7 Začetna vrednost
8 Min. vrednost
9 Max. vrednost

---
Pregledovanje seznama spremenljivk
1
2 označimo spremenljivko
3

---
InTouch - Slovar spremenljivk
  - Pogovorno okno
  - Izbira oblike okna:
    - Main
    - Details
    - Alarms
    - Detailes & Alarms
    - None

---
InTouch - Slovar spremenljivk
  - Pogovorno okno
  - Tipke:
    - New
    - Restore
    - Delete
    - Save
    - Select
    - Type
    - Group

---
InTouch - Slovar spremenljivk
  - Pogovorno okno
  - Polja:
    - Tagname: - Ime spremenljivke
    - Comment: - Opis pomena spremenljivke
    - Read only
    - Read Write
    - Log Data
    - Log Events Priority
    - Retentive Value
    - Retentive Parameters

---
InTouch - Tipi spremenljivk
  - Memory Discrete
  - Initial Value: Začetna vrednost
  - On Msg: Sporočilo, ko je vrednost 1
  - Off Msg: Sporočilo, ko je vrednost 0

---
InTouch - Tipi spremenljivk
  - I/O Discrete
  - Initial Value: Začetna vrednost
    - On
    - Off
  - Input Conversion:
    - Direct
    - Reverse
  - On Msg: Sporočilo, ko je vrednost 1
  - Off Msg: Sporočilo, ko je vrednost 0
  - I/O Access Name: Ime programa…
  - Item: Naslov v PLC…
  - Use Tagname as Item Name:

---
InTouch - Tipi spremenljivk
  - Memory Integer in Real
  - Initial Value: Začetna vrednost ob zagonu sistema
  - Min Value: uporabljena v HT
  - Max Value: uporabljena v HT
  - Eng Units: Enota spremenljivke
  - Deadband: Sprememba v bazi
  - Log Deadband: Sprememba v Hi Log datoteki

---
InTouch - Tipi spremenljivk
  - I/O Integer in Real
  - Initial Value: Začetna vrednost
  - Deadband: Sprememba v bazi
  - Min EU: min vrednost enot
  - Max EU: max vrednost enot
  - Min Raw: min vrednost I/O integer vrednosti
  - Max Raw: max vrednost I/O integer vrednosti
  - Eng Units: Enota spremenljivke

---
InTouch - Tipi spremenljivk
  - I/O Integer in Real
  - Conversion: Pretvorba
    - Linear: Prireditev vrednosti iz enot PLC-ja v merske enote se izvede po formuli:
    - EUValue = (((rawvalue - MinRaw * MaxEU - MinEU) / (MaxRaw - MinRaw)) + MinEU
    - Square Root :
    - EUValue=((sqrt(rawvalue - MinRaw) * MaxEU-MinEU) / sqrt (MaxRaw - MinRaw)) + MinEU

---
InTouch - Tipi spremenljivk
  - I/O Integer in Real
  - Access Name: Ime dostopa…
  - Item: Naslov podrobnosti-področja v PLC…
  - Use Tagname as Item Name: uporabi ime spremenljivke za podrobnost
  - Log Deadband: Potrebna sprememba vrednosti spremenljivke za zapis v Hi Log datoteko

---
InTouch - Tipi spremenljivk
  - Memory Message
  - Maximum Length: max dolžina sporoèila 131
  - Initial Value: Začetna vrednost ob zagonu sistema

---
InTouch - Tipi spremenljivk
  - I/O Message
  - Maximum Length: max dolžina sporoèila 131
  - Initial Value: Začetna vrednost ob zagonu sistema
  - Access Name: Ime dostopa…
  - Item: Naslov lokacije v PLC…
  - Use Tagname as Item Name: Uporabi ime spremenljivke za Item

---
InTouch - DRA
  - Dinamično naslavljanje
  - Omogoča dostop do večih virov podatkov (PLC) z eno samo spremenljivko. (Za diagnostiko)
  - Z dinamičnim spreminjanjem polja Tagname.Reference spremenimo vir podatkov:
    - Tagname.Reference="accessname.item" Spremeni Access Name in item.
    - Tagname.Reference="[.]item" isto Access ime, drugi item.
    - Tagname.Reference="accessname." Spremeni Access Name
    - Tagname.Reference="" Deaktivira spremenljivko

---
InTouch - DRA
  - Dinamično naslavljanje
  - Polje .Reference lahko spremenimo tudi z uporabo I/OSetItem funkcije:
    - I/OSetItem( tagname, accessname, item)
    - I/OSetItem( tagname, accessname, ““)
    - I/OSetItem( tagname, ““, item)
    - I/OSetItem( tagname, ““, ““)
    - če uporabimo ““ za tagname in item, potem spremenljivko deaktiviramo.

---
InTouch - Definicija alarmov
  - Alarmi diskretnih spremenljivk
  - Pogoj za nastanek alarma (on, off)
  - Prioriteta: 1-999 (1 - najvišja)

---
InTouch - Definicija alarmov
  - Alarmi analognih spremenljivk
  - Pogoj za nastanek alarma (LoLo, Low, High, HiHi)
  - Prioriteta, mrtvi pas

---
InTouch - Definicija alarmov
  - Alarmi analognih spremenljivk
  - Odstopanje od ciljne vrednosti - Minor, Major deviation alarmi:
    - primer:
    - Minimalna vrednost = -1000
    - Maximalna vrednost = 1000
    - Minor Deviation % = 10 2000*0.1=200 (500±200)
    - Major Deviation % = 15
    - Target = 500

---
InTouch - Definicija alarmov
  - Alarmi analognih spremenljivk
  - Stopnja spremembe - Rate of Change alarmi
  - Ugotavljanje prevelike spremembe (%) v časovnem intervalu:
    - Sec
    - Min
    - Hr

---
InTouch - Prilagoditev
  - Prilagoditev (Scaling) I/O sprem.
  - I/O spremenljivke dobijo vrednosti od drugih windows programov in jih imenujemo grobe - raw vrednosti. (Min Raw, Max Raw)
  - WindowWiewer ne prikazuje grobih vrednosti spremenljivk, ampak merske enote Engineering Units (EU). (Min EU, Max EU)

---
InTouch - Predpone imen spr.
  - Predpone imen spremenljivk (Import Window)
  - Ko uvozimo okno (Import Window), se prenesejo tudi imena spremenljivk, èeprav se ne dodajo v bazo.
  - Dodajo se predpone:
    - ?d: za diskretne tipe
    - ?r: za real tip

---
InTouch - Uporaba (-) v imenu spr.
  - (-)
  - Dopustno, vendar se ne priporoča!
  - Temperatura-101

---
InTouch - Sistemske spremenljivke
  - Interne ($)
  - Vnaprej določene sistemske spremenljivke
    - $AccessLevel
    - $AlarmLogging
    - $AlarmPrinterError
    - $AlarmPrinterNoPaper
    - $AlarmPrinterOffline
    - $AlarmPrinterOverflow
    - $ApplicationChanged
    - $ApplicationVersion
    - $ChangePassword
    - $ConfigureUsers

---
InTouch - Sistemske spremenljivke
  - Interne ($)
    - $Date
    - $DateString
    - $DateTime
    - $Day
    - $HistoricalLogging
    - $Hour
    - $InactivityTimeout
    - $InactivityWarning
    - $LogicRunning
    - $Minute
$Month
$Msec
$NewAlarm
$ObjHor
$ObjVer
$Operator
$OperatorEntered
$PasswordEntered
$Second
$IOStartUninitConversations()

---
InTouch - Polja spremenljivk
  - Tagname .Fields
  - Atributi, s katerimi je določena spremenljivka
    - .Ack
    - .Alarm
    - .AlarmDevDeadband
    - .AlarmEnabled
    - .AlarmValDeadband
    - .ChartLength
    - .ChartStart
    - .Comment
    - .DevTarget

---
InTouch - Polja spremenljivk
  - Tagname .Fields
    - .DisplayMode
    - .LoLimit, .LoLoLimit,
    - .HiLimit, .HiHiLimit
    - .LoStatus, .LoLoStatus
    - .HiStatus, .HiHiStatus,
    - .ROCStatus,
    - .MinorDevStatus,
    - .MajorDevStatus
    - .MinorDevPct,

---
InTouch - Polja spremenljivk
  - Tagname .Fields
    - .MajorDevPct
    - .ROCPct,
    - .MinEU, .MaxEU
    - .MaxRange, .MinRange R
    - .Name
    - .Normal
    - .Pen1 - .Pen8
    - .Reference
    - .ReferenceComplete
    - .ScooterLockLeft

---
InTouch - Polja spremenljivk
  - Tagname .Fields
    - .ScooterLockRight
    - .ScooterPosLeft
    - .ScooterPosRight
    - .TagID
    - .UpdateCount
    - .UpdateInProgress
    - .UpdateTrend
    - .Value

---
InTouch - Polja spremenljivk
  - Tagname .Fields
  - Naslavljanje bitov analognih spremenljivk:
    - .00 Najmanj pomemben bit
    - .01 next pomembnejši bit
    - .02 itd.
    - .
    - .
    - .
    - .31 Najpomembnejši bit 32-bit integer

---
InTouch - Polja spremenljivk
  - Tagname .Fields
  - Naslavljanje bitov analognih spremenljivk
  - Primer uporabe bitnih polj v izjavi:
    Temperatura.08 == 1;
  - Primer uporabe bitnih polj v programski vrstici:
    IF Temperatura.29 THEN
    Temperatura.29 =0;
    ENDIF;