ŠOLSKI CENTER VELENJE
Trg mladosti 3
3320 Velenje

4.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU

NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA:

NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRO OPREME, mapa 4

INVESTITOR:

OBJEKT:

DELAVNICA

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

AMON MARJAN - PGD

ZA GRADNJO:

NOVOGRADNJA

PROJEKTANT:

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
TRG MLADOSTI 3
3320 VELENJE

ODGOVORNI PROJEKTANT:

###### VAŠE IME IN PRIIMEK

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

Ime Priimek, univ. dipl. inž. el., 0595 E-1242

ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA:

PGD 02/05,
REMCOLA - REMCHEM d.o.o.

Podjetje za proizvodnjo,
projektiranje, trgovino in storitve	Cankarjeva 2, 2310 Slov. Bistrica

4.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA št. (VSŠ - 01/2005, mapa 4)

4 Načrt električnih inštalacij in električne opreme št. (PGD 02/05)
TEHNIČNI DEL	strani:

REMCOLA - REMCHEM d.o.o.
Podjetje za proizvodnjo,

projektiranje, trgovino in storitve	Cankarjeva 2, 2310 Slov. Bistrica

4.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA št. VSŠ - 01/2005

0 Vodilna mapa
1 Načrt arhitekture št. VSŠ - 01/2005 - A
3 Načrt gradbenih konstrukcij št. VSŠ - 01/2005 - S
4 Načrt električnih inštalacij in električne opreme št. VSŠ - 01/2005

5 Načrt strojnih inštalacij št. 06/05

10 Požarnovarnostno poročilo št. 21/05

REMCOLA - REMCHEM d.o.o.
Podjetje za proizvodnjo,
projektiranje, trgovino in storitve	Cankarjeva 2, 2310 Slov. Bistrica

4.4 IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA V PGD

Odgovorni električnih inštalacij in elektro opreme št.: VSŠ - 01/2005, mapa 4

Ime Priimek, univ. dipl. inž. el.
(ime in priimek)

I Z J A V L J A M,

1. da je načrt električnih instalacij in elektro opreme v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja skladen z zahtevami veljavnih prostorskih aktov,

2. da je ta načrt skladen z drugimi predpisi, ki veljajo na območju, na katerem se bo izvedla nameravana gradnja,
3. da so v tem načrtu upoštevani vsi pridobljeni projektni pogoji in soglasja,
4. da so bile pri izdelavi načrta za upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je načrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,
5. da je načrt skladen z elaborati, ki so sestavni del projekta.

VSŠ - 01/2005	Ime Priimek univ. dipl. inž. el. / 0595 E - 1242
(št. elektro načrta)	(ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska / številka)

(kraj in datum)	(osebni žig, podpis)

PROJEKTNA NALOGA

Izdela se naj projekt elektroinstalacij, za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), za objekt: »STROJNA DELAVNICA«, investitorja Šolski Center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje.

Datum: MAJ 2005

Projekt naj vsebuje instalacije za razsvetljavo, zasilno razsvetljavo, vtičnice, moč, izris enopolnih shem razdelilnikov, ter strelovod in ozemljitev.

Zaščita pred udarom z električnim tokom je predpisana s trenutnim izklopom okvarjenega tokokroga v TN – C – S sistemu instalacije.

Zunanji KRS in PTT priključki niso predmet tega projekta!

# 4.5 TEHNIČNO POROČILO

### 4.5.1 Opis instalacij (POPRAVITE GLEDE NA PODANE PODATKE!!!)

Objekt bo priključen na NN izvodu v transformatorski postaji TP VELENJE: 141. NN izvod je v transformatorski postaji varovan z varovalkami ???A. Transformatorska postaja 20/04 kV TP VELENJE: 141 se napaja z električno energijo na daljnovodu 20 kV VELENJE iz razdelilne transformatorske postaje PESJE. Mesto priključitve objekta je v kabelsko priključni merilni omarici KPMO na objektu. Priključni vod je obstoječ.

Objekt bo priključen na distribucijsko omrežje z naslednjimi parametri: (POPRAVI GLEDE NA VAŠE IZRAČUNE!)

- priključna moč:	Pi = 1 x 16,0 kW
- jakost omejevalca toka:	3 x 25 A
- letna poraba:	10.000 kWh
- moč največjega porabnika:	5 kW
- cos :	cos  = 0,95
- sistem napajanja:	TT

Na južni fasadi objekta, se na višini h = 1,2m, predvidi kabelsko priključna merilna omarica KPMO (poliesterska). Kabelsko priključna merilna omarica KPMO, naj bo dimenzij 540 x 600 x 250 mm in izdelana v stopnji zaščite IP54. Na vratcih KPMO naj se nahajata dva okenca. V KPMO se predvidijo:

- 1 kos direktni trifazni števec delovne energije z dajalnikom impulza tip ISKRA T31CDV-9,
- stikalna ura je nameščena v transformatorski postaji,
- 1 kos tarifne varovalke 3 x 25A s podnožjem 100A,
- 3 kos prenapetostnih odvodnikov 0,4kV/5kA tip B,
- 1 kos varovalke za varovanje prenapetostnih odvodnikov 3 x 100A,
- 3 kos podnožje 3 x 100A.
##### Razdelilnik delavnice R

Razdelilnik delavnice R, bo nadometne izvedbe, tip SCHRACK WS8830, dimenzij 800 x 800 x 300mm, ter izdelan v stopnji zaščite IP55. Razdelilnik delavnice R, se predvidi v prostoru delavnice, na višini h = 1,5 m. Razdelilnik delavnice R, se bo iz KPMO, napajal po tokovodniku NYY-J 5 x 6 mm2. Iz razdelilnika delavnice R, se bodo napajali vsi električni porabniki locirani v delavnici, skladišču in v pisarni. Na vratih razdelilnika skladišča RS se montira glavno stikalo 40A/15kW KG41,E in stikalo za izklop v sili SCHRACK BS4P34 RT-0 (rdeča gobasta tipka, deblokada z zasukom).

Vsa instalacija v delavnici in v skladišču objekta, se bo izvedla z NYM-J kabli, položenimi nadometno na kabelske police PK 100. Po vertikalah bodo kabli položeni nadometno v trde termoplastične samogasljive inštalacijske cevi. Instalacija v pisarni bo izvedena podometno, položena v rebraste termoplastične inštalacijske cevi.

Varovanje posameznih tokokrogov pred kratkim stikom, bo izvedeno z avtomatskimi odklopniki, ustrezne amperaže in karakteristike. Dodatno varovanje električnih instalacij (aparatov in vtičnic), bo s stikalom na diferenčni tok FI – 63A/4/0,03A. Dodatno varovanje električnih instalacij (razsvetljave, ventilator in pisarna), bo s stikalom na diferenčni tok FI – 25A/4/0,03A.

Enofazne in trifazne vtičnice

Enofazne vtičnice v delu pisarne so montirane podometno na višino h = 0,5m. Enofazne in trifazne vtičnice v skladišča in delavnice so nadometne s pokrovom in montirane na višino h = 1,5m.

Napajanje enofaznih vtičnic, je izvedeno po vodnikih NYY-J 3 x 2,5 mm2. Napajanje trifaznih vtičnic, je izvedeno po vodnikih NYY-J 5 x 2,5 mm2.

Fiksni priključki

Na zahodni fasadi, je na višini h = 1,5m, montiran trifazni fiksni priključek za priklop kompresorja. Napajanje je izvedeno po vodniku NYY-J 5 x 2,5 mm2. Vklop kompresorja je z motorskim stikalom, montiranim v delavnici na višini h = 1,5m.

Na zahodni fasadi, je na višini h = 1,5m, montiran trifazni fiksni priključek za priklop stroja za hidravliko. Napajanje je izvedeno po vodniku NYY-J 5 x 2,5 mm2. Vklop stroja za hidravliko je z motorskim stikalom, montiranim na zahodni fasadi na višini h = 1,5m.

Zunaj delavnice je na višini h = 4,0m, montiran trifazni fiksni priključek za dvigala. Napajanje je izvedeno po vodniku NYY-J 5 x 6 mm2. Vklop dvigala je z motorskim stikalom, montiranim na južni fasadi na višini h = 1,5m.

Na deponiji, je na višini h = 1,5m, montiran trifazni fiksni priključek za priklop elektro-motorja za žago za razrez kamna. Napajanje je izvedeno po vodniku NYY-J 4 x 2,5 mm2. Vklop žage za razrez je s stikalom, montiranim na žagi.

V delavnici je na višini h = 1,5m, montiran trifazni fiksni priključek za priklop stabilne vezalke. Napajanje je izvedeno po vodniku NYY-J 5 x 2,5 mm2.
V delavnici je na višini h = 1,5m, montiran trifazni fiksni priključek za priklop polirnega stroja za rezanje kamna. Napajanje je izvedeno po vodniku NYY-J 4 x 2,5 mm2.

V delavnici je na višini h = 3,0m, montiran enofazni fiksni priključek za priklop ventilatorja delavnice. Napajanje je izvedeno po vodniku NYY-J 3 x 2,5 mm2. Vklop ventilatorja je s stikalom, montiranim na stebru v delavnici, na višini h = 1,5m.

V priročnem skladišču je na višini h = 1,8m, montiran trifazni fiksni priključek za črpalke za vodo. Napajanje je izvedeno po vodniku NYY-J 5 x 2,5 mm2. Vklop črpalke ventilatorja je preko elektro-magnetnega ventila.

V prostoru garderobe in sanitarij je na višini h = 1,8m, montiran enofazni fiksni priključek za priklop električnega grelnika vode. Napajanje je izvedeno po vodniku NYY-J 3 x 2,5 mm2. Vklop grelnika vode je s klecnim stikalom, montiranim na steni v garderobi, na višini h = 1,5m.

V prostoru garderobe in sanitarij je na višini h = 2,0m, montiran enofazni fiksni priključek za priklop ventilatorja. Napajanje je izvedeno po vodniku NYY-J 3 x 2,5 mm2. Vklop ventilatorja je vezan na stikalo za vklop razsvetljave.

V prostoru garderobe in sanitarij je na višini h = 1,5m, montiran enofazni fiksni priključek za priklop ure prisotnosti. Napajanje je izvedeno po vodniku NYY-J 1 x 2,5 mm2.

Razsvetljava

Razsvetljava sprejemne pisarne bo izvedena s stropno fluo svetilko 4 x 36W IP20, s paraboliko. Razsvetljava pisarne pa bo izvedena s stenskimi svetilkami moči 100W in izdelanimi v stopnji zaščite IP21. Vklop razsvetljave sprejemne pisarne in pisarne je s stikali montiranimi podometno na višini h = 1,5m.

Razsvetljava vetrolova, garderobe in sanitarij bo izvedena s stropnimi in stenskimi svetilkami moč 60W IP20. Vklop razsvetljave vetrolova, garderobe in sanitarij je preko IR senzorja.

Razsvetljava delavnice in skladišča bo izvedena s stropnimi fluo svetilkami 2 x 36W IP43, s pokrovom. Razsvetljava deponije bo izvedena s stenskimi fluo svetilkami moči 2 x 36W in izdelanimi v stopnji zaščite IP55 s pokrovom. Vklop razsvetljave je preko kontaktorjev montiranih v razdelilniku R. Kontaktorje vklapljamo z enopolnimi s stikali montiranimi na višini h = 1,5m. Na tokokrog razsvetljave delavnice je vezan električni zvonec. Tipkalo je montirano na steni pri vhodu v delavnico na višini h = 1,5m, zvonec pa je montiran v delavnici na višini h = 3,0 m.

Dovod električne energije za razsvetljavo bo po vodnikih NYY-J 3 x 1,5 mm2.

### 4.5.2 Telefonska instalacija (NI POTREBNO!)

Dovodni kabel za objekt je obstoječ in obdelan v projektu TELEKOM-a, kot tudi povezava med zunanjo omarico in glavno razdelilno omarico.

Za priklop telefonskih vtičnic, na delilnik KRONE, ki se nahaja v PTT omarici RO1, so uporabljeni UTP Cat.5e 4x2x24 AWG. Ti kabli, so položeni podometno v zaščitnih ceveh RB16. Priključna telefonska omarica RO 1 je obstoječa in je montirana na vzhodni fasadi objekta na višini h = 1,2m. V PTT omarici, se nahaja krone delilnik (1x10). Telefonska omarica je ozemljena z žico H07V-K 1 x 6 mm2, ki je povezana na združeno ozemljilo objekta, na valjanec Fe/Zn – 25 x 4 mm. Upornost ozemljila mora pri tem znašati Ro< 5 Ohm-ov.

Najmanjša dopustna razdalja pri paralelnem polaganju cevi (instalacija tel. Vodnikov):

20 cm med telefonsko in jakotočno instalacijo,
10 cm med telefonsko in drugo telekomunikacijsko instalacijo.
Križanja naj se izvedejo pod kotom 90 stopinj. Najmanjši odmik od instalacije napetosti do 1000 V je 1 cm.

Instalacije telefonije in računalniških povezav so izvedene z neoklopljenimi paricami UTP Cat.5e 4x2x24 AWG. Iz PTT omarice je speljan UTP kabel Cat.5e 4x2x24 AWG, do delovnega mesta v pisarni, kjer je zaključen v dvojni vtičnici RJ45. En priključek je namenjen priključitvi v računalniško mrežo, drugi pa priključitvi analognih ali ISDN telefonov v telefonsko omrežje.

### 4.5.3 Ozemljitev (POPRAVI IZRAČUNE)

Strelovod delavnice naj se izvede z valjancem Fe/Zn – 20 x 3 mm, ki naj poteka po strehi na strešnih podporah, ki so 1,0m narazen. Na osmih mestih se valjanec odcepi in poteka nadometno proti tlom. Na višini h = 1,8m so merilni stiki, kjer se valjanec Fe/Zn – 20 x 3 mm, s križnimi spojkami poveže z valjancem Fe/Zn - 25 x 4mm položenim v zemlji. Na ozemljilo se povežejo vse kovinske mase (skladiščni regali, okvirji vhodnih vrat,..), ki se nahajajo v delavnici.

Temeljno ozemljilo se izvede z valjancem Fe/Zn - 25 x 4mm, ki poteka v temeljih objekta, v globini h = 0,85m. Na temeljno ozemljilo so povezani tudi betonski stebri za žerjavno progo. Vsak steber ima izvedeno strelovodno ozemljitev z valjancem Fe/Zn – 25 x 4 mm. Ta valjanec se s križnimi spojkami poveže z valjancem Fe/Zn – 25 x 4 mm položenim v zemlji. Na valjanec se s kablom P/Fy – 6mm2 poveže zunanja doza za izenačitev potencialov G.I.P., montirana pod KPMO.

Ponikalna upornost temeljskega ozemljila:

size 12{R= { {2 cdot ρ} over {π cdot D} } \( %OMEGA \) } {}	size 12{D= sqrt { { {4 cdot l cdot b} over {π} } } \( m \) = sqrt { { {4 cdot "20" cdot "36"} over {π} } } ="30",3m} {}

size 12{R= { {2 cdot ρ} over {π cdot D} } \( %OMEGA \) = { {2 cdot "250"} over {π cdot "30",3} } =5,"25" %OMEGA } {}

…specifična upornost tal v m,
D…premer nadomestnega ozemljila v krožni obliki (m),
l…dolžina temeljskega ozemljila v m,
b…širina temeljskega ozemljila v (m).

Ker je skupna ponikalna upornost temeljnega ozemljila R = 5,25 , morala pa bi biti manjša od 5, je potrebno temeljno ozemljilo delavnice povezati z valjancem, ki je položen zraven dovodnega kabla.

Kovinske instalacije, ki ne pripadajo električnim instalacijam, so povezane med seboj s H07V-K 1 x 6 mm2 žico rumeno-zelene barve, ki je spojena z dozo za izenačitev potenciala G.I.P. Le ta je povezana z žico H07V-K 1 x 6 mm2, z zaščitno zbiralko PE v razdelilniku.
### 4.5.4 Zaščite
#### 4.5.4.1 Zaščita pred udarom el. toka
Zaščita pred udarom električnega toka je trenutni izklop okvarjenega tokokroga v TN sistemu napajanja. Zaščitni vodnik mora biti rumenozelene barve.

Kot zaščita pred električnim udarom so predvideni sledeči zaščitni ukrepi:

#### 4.5.4.2 Zaščita pred neposrednim dotikom
#### 4.5.4.3 Zaščita pred posrednim dotikom

Zaščitni ukrepi v smislu točke 4.5.5.2 in 4.5.5.3 so navedeni v sklopu Elaborata iz varstva pri delu, ki je sestavni del tega projekta.

a) zaščita s samodejnim odklopom napajanja

Zaščitni ukrep s samodejnim odklopom napajanja v primeru okvare mora preprečiti vzdrževanja napetosti dotika v takšnem trajanju, da bi lahko postalo nevarno. Zaščitna naprava mora samodejno odklopiti napajanje tistega dela instalacije, ki ga ta naprava ščiti. Zato morajo biti tako zaščitna naprava kot vodniki v instalaciji izbrani tako, da se samodejni odklop izvrši v času, ki ustreza v spodnji tabeli navedenim vrednostim, če se na kateremkoli delu instalacije ali v sami napravi pojavi kratek stik med faznim in zaščitnim vodnikom ali izpostavljenimi deli. Ta zahteva je izpolnjena, ko je izpolnjen pogoj:	Zs x Ia < Uo	kjer pomeni:

- Zs - impedanca okvarne zanke
- Ia - tok delovne naprave za samodejni odklop v času, ki ustreza podatkom iz spodnje tabele
- Uo - nazivna fazna napetost

Tabela maksimalnih dovoljenih časov trajanja napetosti dotika:

Maksimalni dovoljeni odklopni čas (s)	Največja pričakovana napetost dotika - U1 (V) / (efektivna vrednost izmenična napetosti)
neskončno	< 50
5	50
1	75
0.5	90
0.2	110
0.1	150
0.05	220
0.03	280

Za tokokroge z vtičnicami do 63 A, preko katerih se lahko priklapljajo ročni el. aparati razreda 1 ali prenosni aparati, ki se pri uporabi premikajo z rokami, znaša maksimalno dovoljeni izklopni čas 400 ms pri izmenični obratovalni napetosti 230 V.

TABELA ODKLOPNIH TOKOV VAROVALK IN ODKLOPNIKOV
pri 400 ms in pripadajoče maksimalne impedance kratkostičnih zank za tokokroge vtičnic:

			NV	DI -	DIV	DO	HS-68/G	HS-68/L
Inv (A)	Ia / (A)	Z / (W)	Ia / (A)	Z / (W)	Ia / (A)	Z / (W)	Ia / (A)	Z / (W)	Ia / (A)	Z / (W)
2	-	-	7	31,4	9	24,9	17	12,9	12	18,3
4	-	-	14	15,7	18	12,2	34	6,47	24	9,16
6	32	6,8	22	10	25	8,8	51	4,31	36	6,10
10	60	3,6	40	5,5	45	4,88	85	2,58	60	3,66
16	100	2,2	69	3,18	66	3,33	136	1,61	96	2,29
20	130	1,69	90	2,44	120	1,83	170	1,29	120	1,83
25	160	1,37	120	1,83	150	1,46	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	270	0,84	192	1,14
35	210	1,04	168	1,30	210	1,05	-	-	-	-
50	350	0,63	250	0,88	250	0,88	-	-	-	-
63	450	0,49	380	0,58	450	0,48	-	-	-	-

#### 4.5.5.4 Potencialna izravnava

Na glavni vodnik za izenačenje potencialov morajo biti vezani:

- glavni zaščitni vodnik,
- glavni zbiralni ozemljitveni vod,
- kovinski deli vseh cevnih razvodov,
- kovinski deli klimatskih razvodov,
- kovinski elementi objekta in večje opreme,
- strelovodna napeljava.

Na skupni zbiralki GIP mora biti povsem jasno razvidna vsaka sponka, kateri skupini galvanskih povezav izenačitve potencialov pripada ter mora biti tudi ustrezno označena. Izenačevanje potencialov v prostorih s tekočo vodo bo izvedeno preko tipske potencialne doze, na katere zbiralko (možnost 6-ih dovodov), bodo z vodniki žico H07V-K 1 x 6 mm2 povezane vse večje kovinske mase, ki ne pripadajo el. napravam in potrošnikom in s katerimi lahko človek pride v neposredni stik. Pri računski kontroli posameznih tokokrogov je bilo ugotovljeno, da so vrednosti upornosti kratkostičnih zank v mejah, ki garantirajo samodejni izklop napajanja v krajšem času, kot ga zahteva predpis.

### 4.5.6 Izračuni
#### 4.5.6.1 Bilanca energije (POPRAVI IN VSTAVI VAŠE PODATKE!)
A)	Kabelsko merilna priključna omarica KPMO

Št. tok.	Porabnik	Varovalka	Faza L1	Faza L2	Faza L3		Tip kabla
		(A)	(W)	(W)	(W)
1	Razdelilnik delavnice R	3 x 25	15675				NYY-J 5 x 6mm2
	SKUPAJ:		15675	0	0
Skupna instalirana moč znaša:			Pi =	15.675	W

Ob upoštevanju faktorja istočasnosti			Fist =	0,8	znaša konična moč:

		Pk =	12.540	W

Pri tej moči je konični tok:

	Ik = Pk/(1,73*U*cos(fi)) =		19,1	A
	cos (fi) =	0,95

B)	Razdelilnik delavnice R

Št. tok.	Porabnik	Varovalka	Faza L1	Faza L2	Faza L3		Tip kabla
		(A)	(W)	(W)	(W)
0	Napajanje R	3 x 25					NYY-J 5 x 6mm2
1	Polirni stroj za rezanje kamna	3 x C16	2000	2000	2000		NYM-J 4 x 2,5mm2
2	Kompresor	3 x C16	1000	1000	1000		NYM-J 5 x 2,5mm2
3	Vtičnica 400V / z zaščitnim kontaktom delavnica	3 x C16	1000	1000	1000		NYM-J 5 x 2,5mm2
4	Vtičnica 400V / z zaščitnim kontaktom delavnica	3 x C16	1000	1000	1000		NYM-J 5 x 2,5mm2
5	Vtičnica 400V / z zaščitnim kontaktom zunaj	3 x C16	1000	1000	1000		NYM-J 5 x 2,5mm2
6	Vtičnica 400V / z zaščitnim kontaktom delavnica	3 x C16	1000	1000	1000		NYM-J 5 x 2,5mm2
7	Črpalka za vodo	3 x C16	500	500	500		NYM-J 5 x 2,5mm2
8	Vtičnica 400V / z zaščitnim kontaktom delavnica	3 x C16	1000	1000	1000		NYM-J 5 x 2,5mm2
9	Vtičnica 230V / z zaščitnim kontaktom delavnica	C16	1500				NYM-J 3 x 2,5mm2
10	Vtičnica 230V / z zaščitnim kontaktom delavnica	C16		1500			NYM-J 3 x 2,5mm2
11	Gravirni stroj	3 x C16	1000	1000	1000		NYM-J 5 x 2,5mm2
12	Vtičnica 230V / z zaščitnim kontaktom delavnica	C16			1500		NYM-J 3 x 2,5mm2
13	Vtičnica 230V / z zaščitnim kontaktom zunaj	C16		1500			NYM-J 3 x 2,5mm2
14	Vtičnica 230V / z zaščitnim kontaktom delavnica	C16		1500			NYM-J 3 x 2,5mm2
15	Vtičnica 230V / z zaščitnim kontaktom pisarna	C16			1500		NYM-J 3 x 2,5mm2
16	Vtičnica 230V / z zaščitnim kontaktom delavnica	C16			1500		NYM-J 3 x 2,5mm2
17	El. Grelec vode - garderoba	C16			1800		NYM-J 3 x 2,5mm2
18	1f rezerva	C16
19	Ventilator delavnica	C16	500				NYM-J 3 x 2,5mm2
20	Razsvetljava - reflektor deponija	B16	250				NYM-J 3 x 2,5mm2
21	Razsvetljava - deponija	B10	200				NYM-J 3 x 1,5mm2
22	1f rezerva	B10
23	Svetilka fluo 2x36W delavnica	B10		1000			NYM-J 3 x 1,5mm2
24	Svetilka fluo 2x36W delavnica	B10			1000		NYM-J 3 x 1,5mm2
25	Svetilka fluo 2x36W delavnica	B10	1000				NYM-J 3 x 1,5mm2
26	Svetilka fluo 2x36W delavnica	B10	1000				NYM-J 3 x 1,5mm2
27	Razsvetljava - gravirni stroj	B10	200				NYM-J 3 x 1,5mm2
28	Razsvetljava - prehod	B10	200				NYM-J 3 x 1,5mm2
29	Razsvetljava - priročno skladišče	B10	200				NYM-J 3 x 1,5mm2
30	Razsvetljava - delavnica	B10			500		NYM-J 3 x 1,5mm2
31	Razsvetljava - delavnica	B10	200				NYM-J 3 x 1,5mm2
32	Krmiljenje vklopa razsvetljave	B6	50
33	Dvigalo na deponiji	3 x D20	2800	2800	2800		NYM-J 5 x 6mm2
34	Žaga za razrez kamna	3 x C16	2000	2000	2000		NYM-J 4 x 2,5mm2
35	Razsvetljava - pisarna	B10	200				NYM-J 3 x 1,5mm2
36	Razsvetljava - garderoba	B10	200				NYM-J 3 x 1,5mm2
37	1f priključek - ura	B10	200				NYM-J 3 x 1,5mm2
38	Rezerva	3 x C16
39	Rezerva	C16
40	Rezerva	C16
	SKUPAJ:
Skupna instalirana moč znaša:			Pi =		W

Ob upoštevanju faktorja istočasnosti			Fist =	0,25	znaša konična moč:

		Pk =		W
Pri tej moči je konični tok:

	Ik = Pk/(1,73*U*cos(fi)) =			A
	cos (fi) =	0,95

Dovodni kabel NYY-J 5 x 6mm2 je v KPMO varovan z NV 3x25A talilno varovalko.

####
#### 4.5.6.2 Kontrola padcev napetosti

Vsi padci napetosti so kontrolirani z enačbo:

size 12{ ital "du"= { { \( ital "Pxl" \) x"200"} over {λ ital "xSxU" rSup { size 8{2} } } } =%} {} , kjer pomeni

du	- padec napetosti
(P x l)	- vsota produktov koničnih obtežb in dolžin vodnikov (Wm)
 - specifična prevodnost vodnik-material
S	- presek vodnika mm2
U	- nazivna napetost v (V)

Padec napetosti od glavnih varovalk v priključni omarici do končnega potrošnika v instalaciji ne sme presegati 3% vrednosti nazivne napetosti, dimenzioniranje kablov in vodnikov pa je izvedeno tako, da v napajalnem vodu od priključne omarice do razdelilnika R padci napetosti ne bodo presegali vrednosti 1%, v instalaciji od razdelilnika do potrošnikov pa ne več kot 2%.

Izračun mejne dolžine enofaznega tokokroga preseka 1.5 mm2 Cu s končno obtežbo 1,2kW ob upoštevanju 2% padca napetosti.

size 12{l= { {λ ital "xSxU" rSup { size 8{2} } ital "xdu"} over {2 ital "xPx""100"} } = { {"56"x1 "." 5x"230"x"230"x2} over {2x"1200"x"100"} } ="37"m} {}

Za presek 2.5 mm2 Cu dobimo za obtežbo 2kW mejno dolžino l = 37 m. Iz tlorisa razsvetljave in močnostnega razvoda vidimo, da noben tokokrog ne presega izračunanih mejnih dolžin, zato nadaljnje računske kontrole niso več potrebne.

size 12{l= { {λ ital "xSxU" rSup { size 8{2} } ital "xdu"} over {2 ital "xPx""100"} } = { {"56"x2 "." 5x"230"x"230"x2} over {2x"2000"x"100"} } ="37"m} {}

Padec napetosti v napajalnem vodu od kabelsko priključne merilne omarice KPMO, do obstoječega razdelilnika R, na dovodnem kablu preseka 6mm2 Cu, dolžine 20 m in z konično močjo Pk = 15.675W.

size 12{ ital "du" \( % \) = { { ital "Pxlx""100"} over {λ ital "xSxU" rSup { size 8{2} } } } = { {"15" "." "675"x"20"x"100"} over {"56"x6x"400" rSup { size 8{2} } } } =0,"58"%} {}

Porabnik	Moč / (W)	Napetost. / (V)	Presek / (mm2)	Dolžina / (m)	Padec napetosti / (%)
Razdelilnik delavnice R		400	6	20	0,58
Razdelilnik delavnice R		400	6	20	0,58
Razdelilnik delavnice R		400	6	20	0,58
Razdelilnik delavnice R		400	6	20	0,58

Vidimo, da so vsi padci napetosti v objektu znotraj tolerančnih mej!

#### 4.5.6.3 Kontrola pred tokovno preobremenitvijo

Zaščitne naprave morajo zagotoviti zaščito pred preobremenitvenimi tokovi v vodnikih, ki bi lahko povzročili škodo na izolaciji, na spojih, sponkah itd.

1. pogoj:	IB  IN  IZ
2. pogoj:	I2  1,45 x IZ	I2 = k x IN

IB – tok v predvidenem kablu (A),
IN – nazivni tok zaščitne naprave (A),
IZ – trajno dovoljeni tok v vodniku (A),
I2 – tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave (A),
k – faktor.

In (A)	k
2 in 4	2,1
6  In  13	1,9
16  In  63	1,6
63  In  160	1,6
160  In  400	1,6
400  In	1,6

Faktorji »k« za posamezne taljive varovalke gG (gL)!
Za inštalacijske odklopnike je k = 1,45, za odklopnike pa 1,2, ne glede na velikost nazivnega toka!

Porabnik	Moč / (W)	Nap. / (V)	Presek / (mm2)	IB / (A)	IN / (A)	IZ / (A)	I2 / (A)	1,45 x IZ / (A)
Razdelilnik R		400	6
Dvigalo - deponija		400	6
Žaga za razrez kamna		400	2,5
Polirni stroj za rezanje kamna		400	2,5
Kompresor		400	2,5
Gravirni stroj		400	2,5
Trifazne vtičnice		400	2,5
El. grelec vode		400	2,5
Enofazne vtičnice		230	2,5
Razsvetljava		230	1,5

#### 4.5.6.4 Razsvetljava

Izračun razsvetljave za prostore je narejen na podlagi priročnika Elektrokovine :

        E x A
Æ = -------------- (lm) kjer pomeni:
        k x h

 - potrebni svetlobni tok (lm)
E - predpisana osvetljenost prostora (lx)
A - površina prostora (m2)
k - faktor staranja in zaprašitve
 - izkoristek razsvetljave

Izračun osvetljenosti za sprejemno pisarno:

A = 15,20 m2	size 12{φ= { { ital "ExA"} over { ital "kx"η} } =? ital "lm"} {}
hp = 2,50 m
hk = 2,50 - 0,85 = 1,65 m	size 12{n= { {?} over {3 "." "350"} } =4 ital "komfluo""36"W} {}
E = 400 lx

V sprejemni pisarni je predvidena ena stropna fluo svetilka 4 x 36W s paraboliko. Dejansko dobimo osvetljenost sprejemne pisarne:

size 12{E= { { \( 4x? \) x0,"64"x0,"70"} over {"15","20"} } =? ital "lx"} {}

Tabela osvetljenosti ostalih prostorov v stanovanjskem objektu:

Prostor	Površina prostora (m2)	Zahtevana osvetljenost (lx)	Izračunana osvetljenost (lx)
Sprejemna pisarna	15,20	400
Pisarna	19,90	400
Delavnica	158,20	300

Vidimo, da so osvetlitve splošne razsvetljave skoraj vseh prostorov, znotraj zahtevanih mej.
### 4.5.7 NN priključek (POPRAVI SAM!)
#### 4.5.7.1 Pogoji priklopa

Objekt bo priključen na NN izvodu v transformatorski postaji TP VELENJE: 141. NN izvod je v transformatorski postaji varovan z varovalkami ???A. Transformatorska postaja 20/04 kV TP VELENJE: 141 se napaja z električno energijo na daljnovodu 20 kV VELENJE iz razdelilne transformatorske postaje PESJE. Mesto priključitve objekta je v kabelsko priključni merilni omarici KPMO na objektu. Priključni vod je obstoječ.

Objekt bo priključen na distribucijsko omrežje z naslednjimi parametri: (POPRAVI GLEDE NA VAŠE IZRAČUNE!)

- priključna moč:	Pi = 1 x 16,0 kW
- jakost omejevalca toka:	3 x 25 A
- letna poraba:	10.000 kWh
- moč največjega porabnika:	5 kW
- cos :	cos  = 0,95
- sistem napajanja:	TT

Na južni fasadi objekta, se na višini h = 1,2m, predvidi kabelsko priključna merilna omarica KPMO (poliesterska). Kabelsko priključna merilna omarica KPMO, naj bo dimenzij 540 x 600 x 250 mm in izdelana v stopnji zaščite IP54. Na vratcih KPMO naj se nahajata dva okenca. V KPMO se predvidijo:

- 1 kos direktni trifazni števec delovne energije z dajalnikom impulza tip ISKRA T31CDV-9,
- stikalna ura je nameščena v transformatorski postaji,
- 1 kos tarifne varovalke 3 x 25A s podnožjem 100A,
- 3 kos prenapetostnih odvodnikov 0,4kV/5kA tip B,
- 1 kos varovalke za varovanje prenapetostnih odvodnikov 3 x 100A,
- 3 kos podnožje 3 x 100A.

#### 4.5.7.2 Zaščite pred pre-obremenitvenim tokom

Pri zaščiti pred preobremenitvenimi tokovi moramo izvesti uskladitev med vodnikom in zaščitno napravo skladno z zahtevami standarda:

IB < In < Iz
2. I2 < 1,45 * Iz	kjer so:

IB	- tok, za katerega je tokokrog predviden,
Iz	- trajni vzdržni tok vodnika ali kabla,
In	- nazivni tok zaščitne naprave,
I2	- tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave, pri nadtokovnih zaščitnih napravah je to največji preizkusni tok

glavni dovod: mesto priključitve TP ZGORNJA PONIKVA: 068 - KPMO: kabel NYY-J 4 x 70mm2

size 12{I rSub { size 8{B} } = { { ital "Pk"} over { sqrt {3} cdot U cdot "cos"ϕ} } = { {8 "." "760"} over { sqrt {3} cdot "400" cdot 0,"95"} } ="13",3A} {}

Dopustni tok v kablu NYY-J 4 x 70mm2, vkopanem v zemljo:	Iz = 228A

faktor polaganja:	fp = 1,00
korekcijski faktor zaradi temperature okolice (30oC): fo = 0,89

Skupni korekcijski faktor: fs = fp x fo = 1,00 x 0,89 = 0,89

Dopustni tok kablov je: 0,89 x 228 A = 203 A > 13,3 A

Dovodni tokovodnik NYY-J 4 x 70mm2, je na mestu priključitve v TP ZGORNJA PONIKVA: 068 varovan z NV talilno varovalko 125A.

1. IB < In < Iz	13,3 A < 125 A < 203 A
2. I2 < 1,45 * Iz	1,6 * 125 < 1,45 * 203  200 A < 294 A
I2 = 1,6 * In

##### Zaščita pred preobremenitvijo je s to varovalko dosežena!
#### 4.5.7.3 Zaščite pred kratkostičnim tokom

Izbrana kratkostična zaščitna naprava mora ustrezati naslednjim zahtevam:

- odklopna zmogljivost ne sme biti manjša od pričakovanega kratkostičnega toka na mestu postavitve
- kratkostični tok mora biti prekinjen v času, v katerem se vodniki segrejejo do dopustne mejne temperature
1. čas trajanja kratkega stika od 0,1 do 5s…	size 12{t= { { \( ital "kxS" \) rSup { size 8{2} } } over {I rSup { size 8{2} } } } } {}
2. čas trajanja kratkega stika krajši od 0,1s…	k2 x S2 > I2 x t	kjer so:

t	- trajanje v s,
S	- prerez v mm2,
I	- efektivna vrednost dejanskega kratkostičnega toka v A,
k	- 115 za Cu vodnike s PVC izolacijo,
k	- 135 za Cu vodnike z izolacijo iz omreženega polietilena,
k	- 74 za Al vodnike s PVC izolacijo,
k	- 87 za Al vodnike z izolacijo iz omreženega polietilena,
I2 x t - vrednost prepuščene energije zaščitne naprave.

Izračun toka enopolnega kratkega stika: Kratkostične razmere morajo biti ugotovljene z meritvijo kratkostične zanke. Izvedemo računsko kontrolo.

Impedanca nizkonapetostnega omrežja na mestu priključitve:

##### Znno = 0,34  = 340 m

Impedanca dovoda: priključno mesto TP ZGORNJA PONIKVA: 068 - KPMO:

dolžina voda l = 25 m = 0,025 km
upornost vodnika. R1 = 0,255 /km  R1 = 0,025km x 0,255/km = 0,0064 = 6,4˙10-3
induktivna upornost vodnika: X1=0,077/km0,025kmx0,077/km = 0,00193 = 1,93˙10-3

size 12{Z1= sqrt {R1 rSup { size 8{2} } +X1} = sqrt { \( 6,4x"10" rSup { size 8{ - 3} } \) rSup { size 8{2} } + \( 1,"93"x"10" rSup { size 8{ - 3} } \) rSup { size 8{2} } } =0,"0067"=6,7x"10" rSup { size 8{ - 3} } %OMEGA } {}

Skupna impedanca NN omrežja in NN dovoda - KPMO:

size 12{Z rSub { size 8{S} } =Z rSub { size 8{ ital "nno"} } +Z1=3,4 cdot "10" rSup { size 8{ - 1} } +6,7 cdot "10" rSup { size 8{ - 3} } =3,"467" cdot "10" rSup { size 8{ - 1} } %OMEGA } {}

Kontrola varovalk na mestu priključitve:	size 12{I rSub { size 8{k} } = { {0,"95" cdot U rSub { size 8{f} } } over {Z rSub { size 8{S} } } } = { {0,"95" cdot "230"} over {3,"467" cdot "10" rSup { size 8{ - 1} } } } ="630"A} {}
Varovalka mora pregoreti v manj kot 5s. Po katalogu “ETI” Izlake pregori 125A vložek v času 5s pri toku 600A.

Ik > Io  630 A > 600 A!!!	Pogoj je izpolnjen!

Varovalka 125A bo pri kratkostičnem toku 630A pregorela prej kot v 5s. Pogoj zaščite pred kratkim stikom je izpolnjen.

Stikalna zmogljivost zaščitne naprave pred kratkim stikom mora biti najmanj enaka največjemu toku celotnega kratkega stika. Izklopilni čas kratkostičnega toka ne sme biti večji kot izklopilni čas t, v katerem tok segreje vod do dovoljene temperature pri kratkem stiku. Iz izklopilnih karakteristik zaščitne naprave odčitano izklopilni čas za določeni kratkostični tok ne sme biti večji od izračunanega (največji dovoljeni) izklopilnega. Če za instalacijski odklopnik izračunani čas ni manjši od 0,1s, je kratkostična zaščita zagotovljena. Pri izklopnih časih manjših od 0,1s, je potrebna še kontrola tokovnega impulza segrevanja I2*t  k2*S2.

size 12{t <= { { \( k cdot S \) rSup { size 8{2} } } over {I rSup { size 8{2} } } } = { { \( "74" cdot "95" \) rSup { size 8{2} } } over {"437" rSup { size 8{2} } } } ="258"s rangle 0,1s} {}	in	k2 x S2 > I2 x t
###### I2 x t za 125A varovalko: I2 x t min (A2s) = 36 000 A2s
###### I2 x t max (A2s) = 104 000 A2s
#### 4.5.7.3 Kontrola padcev napetosti

Objekt je priključen na TP ZGORNJA PONIKVA: 068 20/04kV. Upoštevamo Pravilnik o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne instalacije (Ur.list SFRJ št. 53/88), ki dopušča za razsvetljavni krog padec napetosti 5% in za tokokroge drugih porabnikov 8%.

Kontroliramo padec napetosti od TP ZGORNJA PONIKVA: 068 do KPMO:

kabel:	NYY-J 4 x 70mm2,
dolžina:	500m = 0,5km,
Pk:	13,0 kW,
cos:	0,95,
tg:	0,33

size 12{u%= { {P cdot l} over {"10" cdot U rSup { size 8{2} } } } \( r+x cdot ital "tg"ϕ \) = { {"13",0 cdot 1,0} over {"10" cdot 0,4 rSup { size 8{2} } } } \( 0,"255"+0,"077" cdot 0,"33" \) =2,"27"%} {}

Padec napetosti je v zahtevanih mejah!

### 4.5.8 Predračun materiala in del (NI POTREBNO)
A) RAZSVETLJAVA

stropna fluo svetilka 2x36W IP 44 s pokrovom
	43	kos	8.600,00 SIT		369.800,00 SIT
stropna fluo svetilka 4x36W IP20 z EVE in paraboliko
	1	kos	18.500,00 SIT		18.500,00 SIT
zunanji stenski reflektor NAV150W IP54
	3	kos	6.400,00 SIT		19.200,00 SIT
zunanji stenski reflektor NAV150W IP54 s IR senzorjem
	1	kos	9.000,00 SIT		9.000,00 SIT
zunanji stenski reflektor NAV70W IP54
	1	kos	6.000,00 SIT		6.000,00 SIT
stenska svetilka 60W IP21
	8	kos	3.000,00 SIT		24.000,00 SIT
stenska svetilka 60W IP21 s senzorjem
	2	kos	5.000,00 SIT		10.000,00 SIT
doza montažna p/o
	15	kos	250,00 SIT		3.750,00 SIT
doza montažna n/o
	20	kos	250,00 SIT		5.000,00 SIT
doza razdelilna p/o
	25	kos	250,00 SIT		6.250,00 SIT
doza razdelilna n/o
	60	kos	250,00 SIT		15.000,00 SIT
rebrasta termoplastična inštalacijska cev O13,5mm
	300	m	120,00 SIT		36.000,00 SIT
vodnik NYM-J 3 x 1,5 mm2
	1200	m	210,00 SIT		252.000,00 SIT

	SKUPAJ:	A			774.500,00 SIT

B) INSTALACIJA MOČI

vodnik NYY-J 5 x 6 mm2
	25	m	430,00 SIT		10.750,00 SIT
vodnik NYM-J 5 x 2,5 mm2
	500	m	280,00 SIT		140.000,00 SIT
vodnik NYM-J 4 x 2,5 mm2
	50	m	265,00 SIT		13.250,00 SIT
vodnik NYM-J 3 x 2,5 mm2
	800	m	250,00 SIT		200.000,00 SIT
vodnik NYY-J 3 x 1,5 mm2
	350	m	210,00 SIT		73.500,00 SIT
vodnik H07V-K 1x6mm2
	40	m	300,00 SIT		12.000,00 SIT
rebrasta termoplastična inštalacijska cev O16mm
	450	m	150,00 SIT		67.500,00 SIT
rebrasta termoplastična inštalacijska cev O23mm
	680	m	205,00 SIT		139.400,00 SIT
šuko vtičnica enofazna p/o
	7	kos	1.450,00 SIT		10.150,00 SIT
šuko vtičnica enofazna n/o s pokrovom
	20	kos	1.650,00 SIT		33.000,00 SIT
šuko vtičnica trifazna n/o s pokrovom
	7	kos	1.750,00 SIT		12.250,00 SIT
motorsko stikalo 25A
	2	kos	6.800,00 SIT		13.600,00 SIT
elelktromagnetni ventil
	1	kos	5.000,00 SIT		5.000,00 SIT
klecno stikalo 16A
	1	kos	4.500,00 SIT		4.500,00 SIT
doza montažna p/o
	10	kos	250,00 SIT		2.500,00 SIT
doza montažna n/o
	40	kos	280,00 SIT		11.200,00 SIT
doza razdelilna p/o
	60	kos	250,00 SIT		15.000,00 SIT
doza za izenačitev potencialov G.I.P.
	2	kos	2.500,00 SIT		5.000,00 SIT
fiksni priključek enofazni
	3	kos	550,00 SIT		1.650,00 SIT
fiksni priključek trifazni
	6	kos	750,00 SIT		4.500,00 SIT

	SKUPAJ:	B			610.750,00 SIT

C) TELEFONIJA

TELEFONSKA PRIKLJUČNA OMARICA
	delo in prevezava
	drobni in vezni material
	1	kos	45.000,00 SIT		45.000,00 SIT
vtičnica RJ 45 p/o
	1	kos	4.500,00 SIT		4.500,00 SIT
UTP Cat.5e 4x2x24 AWG
	200	m	380,00 SIT		76.000,00 SIT
cev RB 13,5mm
	120	m	120,00 SIT		14.400,00 SIT

	SKUPAJ:	C			139.900,00 SIT
D) STRELOVOD IN OZEMLJITEV

valjanec Fe/Zn - 25x4mm
	210	m	560,00 SIT		117.600,00 SIT
valjanec Fe/Zn - 20x3mm
	240	m	480,00 SIT		115.200,00 SIT
strešni nosilec
	160	kos	470,00 SIT		75.200,00 SIT
merilna sponka
	160	kos	600,00 SIT		96.000,00 SIT
žlebna sponka
	16	kos	590,00 SIT		9.440,00 SIT
križna sponka
	50	kos	590,00 SIT		29.500,00 SIT

	SKUPAJ:	D			442.940,00 SIT

E) RAZDELILNE OMARE

RAZDELILNIK R
	1 kos nadometna omara WS 800x800x300mm IP55
	1 kos glavno stikalo 40A/15kW KG41,E
	1 kos stikalo za izklop v sili BS4P34 RT-0
	1 kos stikalo na diferenčni tok FI-63A/4/0,03A
	1 kos stikalo na diferenčni tok FI-25A/4/0,03A
	1 kos tripolni inštalacijski odklopnik D20/3
	11 kos tripolni inštalacijski odklopnik C16A/3
	12 kos enopolni inštalacijski odklopnik C16A/1
	14 kos enopolnih instalacijskih odklopnikov B10A/1
	1 kos enopolnih instalacijskih odklopnikov B6A/1
	delo in prevezava
	drobni in vezni material
	1	kos	195.000,00 SIT		195.000,00 SIT

	SKUPAJ:	E			195.000,00 SIT

4.5.9 Rekapitulacija

A) RAZSVETLJAVA					774.500,00 SIT

B) INSTALACIJA MOČI					610.750,00 SIT

C) TELEFONIJA					139.900,00 SIT

D) STRELOVOD IN OZEMLJITEV					442.940,00 SIT

E) RAZDELILNE OMARE					195.000,00 SIT

SKUPAJ:					2.163.090,00 SIT

5% za drobni material in kalo					108.154,50 SIT
3% za prevoz in nabavne stroške					64.892,70 SIT

SKUPAJ:					2.336.137,20 SIT

V cenah ni zajet davek na dodano vrednost!

# 4.6 RISBE
### 4.6.1 Tloris pritličja M 1:50 – elektroinstalacije
### 4.6.2 Južna in zahodna fasada M 1:100 – strelovod in ozemljitve
### 4.6.3 Enopolna shema kabelsko priključne merilne omarice KPMO
### 4.6.4 Enopolna shema razdelilnika R